**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**Новоуральского сельского поселения   
Варненского муниципального района Челябинской области**

**на 2023 год и на период до 2040 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Администрация  Новоуральского сельского поселения  Варненского муниципального района  Челябинской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Якимец | Разработчик:  Генеральный директор  ООО «Харьков Проектирование»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Б. Харьков |

УТВЕРЖДЕНО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« » 2023 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Новоуральского сельского поселения   
Варненского муниципального района Челябинской области

на 2023 год и на период до 2040 года

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Д.Б. Харьков |
| Главный инженер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Р.С. Вьюхов |

*ОГЛАВЛЕНИЕ*

[ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 15](#_Toc131524195)

[ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 15](#_Toc131524196)

[Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 15](#_Toc131524197)

[*1.1.1 Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации 15*](#_Toc131524198)

[*1.1.2 Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО 15*](#_Toc131524199)

[*1.1.3 Зоны действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО 16*](#_Toc131524200)

[*1.1.4 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 16*](#_Toc131524201)

[*1.1.5 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 17*](#_Toc131524202)

[*1.1.6 Зоны действия производственных котельных 17*](#_Toc131524203)

[*1.1.7 Зоны действия отопительных котельных 17*](#_Toc131524204)

[Часть 2. Источники тепловой энергии 18](#_Toc131524205)

[*1.2.1 Структура основного оборудования 18*](#_Toc131524206)

[*1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 19*](#_Toc131524207)

[*1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 19*](#_Toc131524208)

[*1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 20*](#_Toc131524209)

[*1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 20*](#_Toc131524210)

[*1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 21*](#_Toc131524211)

[*1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха 22*](#_Toc131524212)

[*1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования 23*](#_Toc131524213)

[*1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 23*](#_Toc131524214)

[*1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 24*](#_Toc131524215)

[*1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии 24*](#_Toc131524216)

[*1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 24*](#_Toc131524217)

[Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 25](#_Toc131524218)

[*1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения 25*](#_Toc131524219)

[*1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 25*](#_Toc131524220)

[*1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки 25*](#_Toc131524221)

[*1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях 29*](#_Toc131524315)

[*1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов 29*](#_Toc131524316)

[*1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности 29*](#_Toc131524317)

[*1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 30*](#_Toc131524318)

[*1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 30*](#_Toc131524319)

[*1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 31*](#_Toc131524320)

[*1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 32*](#_Toc131524321)

[*1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов 32*](#_Toc131524322)

[*1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 36*](#_Toc131524323)

[*1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 36*](#_Toc131524324)

[*1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии 38*](#_Toc131524325)

[*1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 38*](#_Toc131524326)

[*1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 39*](#_Toc131524327)

[*1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 39*](#_Toc131524328)

[*1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 40*](#_Toc131524329)

[*1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций 40*](#_Toc131524330)

[*1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 40*](#_Toc131524331)

[*1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 40*](#_Toc131524332)

[Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 41](#_Toc131524333)

[Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 42](#_Toc131524334)

[*1.5.1. Значение спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 42*](#_Toc131524335)

[*1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии 43*](#_Toc131524336)

[*1.5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 43*](#_Toc131524337)

[*1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом 43*](#_Toc131524338)

[*1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 44*](#_Toc131524339)

[*1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии 44*](#_Toc131524340)

[Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 45](#_Toc131524341)

[*1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения 45*](#_Toc131524342)

[*1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения 45*](#_Toc131524343)

[*1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю 45*](#_Toc131524344)

[*1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 46*](#_Toc131524345)

[*1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 46*](#_Toc131524346)

[Часть 7. Балансы теплоносителя 47](#_Toc131524347)

[*1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 47*](#_Toc131524348)

[*1.7.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 47*](#_Toc131524349)

[Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 48](#_Toc131524350)

[*1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии 48*](#_Toc131524351)

[*1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 48*](#_Toc131524352)

[*1.8.3. Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки 48*](#_Toc131524353)

[*1.8.4 Описание использования местных видов топлива 49*](#_Toc131524354)

[*1.8.5 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 49*](#_Toc131524355)

[*1.8.6 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении 50*](#_Toc131524356)

[*1.8.7 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения 50*](#_Toc131524357)

[Часть 9. Надежность теплоснабжения 51](#_Toc131524358)

[*1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых 52*](#_Toc131524359)

[*1.9.2 Частота отключений потребителей 53*](#_Toc131524360)

[*1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений 53*](#_Toc131524361)

[*1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) 54*](#_Toc131524362)

[*1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" 54*](#_Toc131524363)

[*1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении 54*](#_Toc131524364)

[Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 56](#_Toc131524365)

[Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 58](#_Toc131524366)

[*1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 58*](#_Toc131524367)

[*1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения 58*](#_Toc131524368)

[*1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности 58*](#_Toc131524369)

[*1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей 59*](#_Toc131524370)

[*1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет 59*](#_Toc131524371)

[*1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 59*](#_Toc131524372)

[Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения 60](#_Toc131524373)

[*1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 60*](#_Toc131524374)

[*1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 60*](#_Toc131524375)

[*1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 60*](#_Toc131524376)

[*1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 60*](#_Toc131524377)

[*1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 61*](#_Toc131524378)

[ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 62](#_Toc131524379)

[*2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 62*](#_Toc131524380)

[*2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 62*](#_Toc131524381)

[*2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 66*](#_Toc131524390)

[*2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов 67*](#_Toc131524391)

[*2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 67*](#_Toc131524392)

[*2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 68*](#_Toc131524393)

[*2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 68*](#_Toc131524394)

[*2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 68*](#_Toc131524395)

[*2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения 68*](#_Toc131524396)

[*2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене 69*](#_Toc131524397)

[ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения 70](#_Toc131524398)

[*3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов 75*](#_Toc131524399)

[*3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения 76*](#_Toc131524400)

[*3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное 77*](#_Toc131524401)

[*3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть 78*](#_Toc131524402)

[*3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии 79*](#_Toc131524403)

[*3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку 80*](#_Toc131524404)

[*3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя 80*](#_Toc131524405)

[*3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения 82*](#_Toc131524406)

[*3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения 82*](#_Toc131524407)

[*3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей 83*](#_Toc131524408)

[ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 85](#_Toc131524409)

[*4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды 85*](#_Toc131524410)

[*4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии 85*](#_Toc131524411)

[*4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода 86*](#_Toc131524412)

[*4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 87*](#_Toc131524413)

[ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения 88](#_Toc131524414)

[*5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения) 88*](#_Toc131524415)

[*5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 88*](#_Toc131524416)

[*5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей 90*](#_Toc131524417)

[ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 92](#_Toc131524418)

[*6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии 92*](#_Toc131524419)

[*6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 93*](#_Toc131524420)

[*6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов 93*](#_Toc131524421)

[*6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 93*](#_Toc131524422)

[*6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения 94*](#_Toc131524423)

[ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 95](#_Toc131524424)

[*7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления , которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 95*](#_Toc131524425)

[*7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 95*](#_Toc131524426)

[*7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 95*](#_Toc131524427)

[*7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 96*](#_Toc131524428)

[*7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 96*](#_Toc131524429)

[*7.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 96*](#_Toc131524430)

[*7.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 96*](#_Toc131524431)

[*7.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 96*](#_Toc131524432)

[*7.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 96*](#_Toc131524433)

[*7.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения 97*](#_Toc131524434)

[*7.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 97*](#_Toc131524435)

[*7.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 97*](#_Toc131524436)

[ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 99](#_Toc131524437)

[*8.1. Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 99*](#_Toc131524438)

[*8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 99*](#_Toc131524439)

[*8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 99*](#_Toc131524440)

[*8.4. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной 99*](#_Toc131524441)

[*8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 99*](#_Toc131524442)

[*8.6. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 100*](#_Toc131524443)

[*8.7. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 100*](#_Toc131524444)

[*8.8. Строительство и реконструкция и (или) модернизация насосных станций 100*](#_Toc131524445)

[ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 101](#_Toc131524446)

[*9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения 101*](#_Toc131524447)

[*9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 101*](#_Toc131524448)

[*9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям 102*](#_Toc131524449)

[*9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытую систему горячего водоснабжения 102*](#_Toc131524450)

[*9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 103*](#_Toc131524451)

[*9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. 104*](#_Toc131524452)

[ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы 105](#_Toc131524453)

[*10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа 105*](#_Toc131524454)

[*10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива 106*](#_Toc131524455)

[*10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 106*](#_Toc131524456)

[*10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 106*](#_Toc131524457)

[*10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении 107*](#_Toc131524458)

[*10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения 107*](#_Toc131524459)

[ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения 108](#_Toc131524460)

[*11.1 Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 108*](#_Toc131524461)

[*11.2 Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения 110*](#_Toc131524462)

[*11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 111*](#_Toc131524463)

[*11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки 115*](#_Toc131524464)

[*11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии 115*](#_Toc131524465)

[*11.6 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения 116*](#_Toc131524466)

[*11.7. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию 122*](#_Toc131524467)

[*новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них 122*](#_Toc131524468)

[ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 123](#_Toc131524469)

[*12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 123*](#_Toc131524470)

[*12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 125*](#_Toc131524471)

[*12.3 Расчеты эффективности инвестиций 125*](#_Toc131524472)

[*12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 127*](#_Toc131524473)

[ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 128](#_Toc131524474)

[ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия 131](#_Toc131524475)

[*14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 131*](#_Toc131524476)

[*14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 131*](#_Toc131524477)

[*14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 138*](#_Toc131524478)

[ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 144](#_Toc131524479)

[*15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения 144*](#_Toc131524480)

[*15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 144*](#_Toc131524481)

[*15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 144*](#_Toc131524482)

[*15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 146*](#_Toc131524483)

[*15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 147*](#_Toc131524484)

[ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 148](#_Toc131524485)

[*16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 148*](#_Toc131524486)

[*16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 148*](#_Toc131524487)

[*16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 148*](#_Toc131524488)

[ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 149](#_Toc131524489)

[*17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 149*](#_Toc131524490)

[*17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения 149*](#_Toc131524491)

[*17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 149*](#_Toc131524492)

[ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения 150](#_Toc131524493)

## ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

### *1.1.1 Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации*

В актуализированной на 2023 год схеме теплоснабжения сельского поселения, представлена 1 единая теплоснабжающая организация.

1. Перечень теплоснабжающих организаций

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ТСО** | **Адрес** | **Зона деятельности** | **Статус ЕТО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Карталинский филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» | 454084, Челябинская область, город Челябинск, Кожзаводская улица, дом 2а, кабинет 62 | Поселок Новый Урал | Действующая |

По состоянию на 01.01.2023 года в сельском поселении осуществляется государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения в отношении 1 теплоснабжающей организации.

Информация о регулируемых теплоснабжающих организациях не имеющий статуса ЕТО отсутствует.

По состоянию на 2023 год концессионный договор с ООО «Стройкомплекс» окончил свое действие. С АО «Челябоблкоммунэнерго» заключен договор аренды на обслуживание системы теплоснабжения. Статус ЕТО ООО «Стройкомплекс» по состоянию на 2023 год не действует.

### *1.1.2 Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО*

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

* договоры теплоснабжения, который заключают теплоснабжающая организация и потребитель тепловой энергии;
* договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, который заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);
* договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, который заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги;
* договоры на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

Существенные условия, которые должны содержать вышеперечисленные договоры, определены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (далее - Правила), и Правилах подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. №787.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

* приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);
* приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Отличие договора поставки тепловой энергии от договора теплоснабжения заключается и в том, что договор поставки не предусматривает обязательной доставки тепла покупателю (ч. 1 ст. 17 ФЗ).

В соответствии с нормами Правил и Федерального закона теплоснабжающая организация не только не вправе отказать в заключении договора теплоснабжения, но также обязана урегулировать с сетевой организацией отношения по транспортировке тепла потребителю (ст. 17 Федерального закона).

Структуру и объемы материальных (тепловая энергия) и финансовых потоков на рынке тепловой энергии сельского поселения определяют договорные отношения системообразующих теплоснабжающих и теплосетевых организаций на долю которых приходится порядка 90% тепловой энергии поставляемой потребителям по договорам теплоснабжения, а также договоры системообразующих ЕТО с прочими теплоснабжающими организациями.

### *1.1.3 Зоны действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО*

Информация о регулируемых теплоснабжающих организациях не имеющий статуса ЕТО отсутствует. Информация об источниках тепловой энергии не вошедших в зоны деятельности ЕТО отсутствует.

### *1.1.4 Зоны действия индивидуального теплоснабжения*

Индивидуальные источники теплоснабжения используются преимущественно в малоэтажных жилых домах. Данные источники могут быть использованы при малоэтажной застройке с формированием больших земельных участков под индивидуальное строительство. Для индивидуального жилищного строительства на территориях, куда не подведено централизованное теплоснабжение и газоснабжение, возможно устройство печного отопления, а также теплоснабжение от электрических котлов, индивидуальных котлов с использованием местного топлива (дрова, торф) или альтернативных видов топлива, например, использование пеллетов, газгольдеров.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в поселке Новый Урал, поселке Большевик, поселке Дружный, поселке Красная Заря, поселке Правда и поселке Саламат в частном секторе, где преобладает 1 этажная застройка. В населенных пунктах Новоуральского сельского поселения в качестве источников тепловой энергии используются индивидуальные отопительные котлы.

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии остаются неизменными на весь расчетный период.

### *1.1.5 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения*

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения сельского поселения обусловленные структурными изменениями состава теплоснабжающих организаций, их абонентской базы, договорных отношений между организациями системы теплоснабжения сельского поселения не происходили.

По состоянию на 2023 год концессионный договор с ООО «Стройкомплекс» окончил свое действие. С АО «Челябоблкоммунэнерго» заключен договор аренды на обслуживание системы теплоснабжения. Статус ЕТО ООО «Стройкомплекс» по состоянию на 2023 год не действует.

### *1.1.6 Зоны действия производственных котельных*

Производственная котельная – это установка большой мощности, задача которой одновременно обеспечивать предприятие тепловой энергией, горячей водой и/или необходимым объёмом пара на производственные нужды.

Производственные котельные на территории сельского поселения отсутствуют.

### *1.1.7 Зоны действия отопительных котельных*

Источники тепловой энергии обеспечивают теплоснабжением объекты соцкультбыта, многоквартирные и одноквартирные жилые дома поселка Новый Урал.

Зона действия Котельной «Новый Урал» распространяется на центральную часть поселка Новый Урал. Зона действия источника составляет 0,0200 км2.

## Часть 2. Источники тепловой энергии

### *1.2.1 Структура основного оборудования*

Структура основного оборудования источников тепла сельского поселения приведена в таблице[.](#bookmark14)

1. Структура основного оборудования источников тепла

| **№**  **п\п** | **Наименование  котельной,**  **адрес** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Тип  котла** | **Кол-во котлов,**  **шт.** | **Тепловая**  **производи-тельность,**  **МВт** | | **Вспомогательное оборудование**  **(насосы, дымососы,**  **теплообменные аппараты)** | **Категория электроснабжения/**  **резервное водоснабжение** | **Наличие резервного  источника  электроснабжения** | **Наличие  ХВО** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **одного**  **котла** | **общая** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Котельная  «Новый Урал»  ул. Уральская, 7а | 1957 | Братск-1Г | 7 | 1,000 | 7,000 | См. таблицы 2.3, 2.4 | I/бак  запаса воды | Имеется | Имеется |

1. Характеристика котлов котельной «Новый Урал»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка котла** | **Завод**  **изготовитель**  **заводской номер** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Теплопроизво- дительность, Гкал** | **Давление воды, кгс/см2** | **Температура воды, 0С** | | **Поверхность нагрева, м2** | **Вес котла, кг** | **Техническое состояние** |
| **На входе** | **На выходе** |
| Братск-1Г | ООО «Энерготехмаш» | 1957 | 0,86 | 6 | 50 | 95 | - | - | Неудовл. |

1. Характеристика насосов котельной «Новый Урал»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Марка насоса**  **(эл. двигателя)** | **Кол-во, шт.** | **Частота вращения, об/мин** | **Производительность, м3/час** | **Напор,**  **м.в.ст.** | **Потребляемая мощность, кВт** |
| Циркуляционный насос котлового контура | К200-150-315 | 2 | 1450 | 315 | 32 | 35,0 |
| Подпиточный насос котлового контура | К50-32 | 1 | 1450 | 7,5 | 34 | 3,0 |
| Циркуляционный насос сетевого контура | К200-150-315 | 2 | 1450 | 315 | 32 | 35,0 |
| Подпиточный насос сетевого контура | К50-32 | 1 | 1450 | 7,5 | 34 | 3,0 |

### *1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки*

1. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудова­ния источников тепла

| **Источник** | **Наименование  обо­рудования** | **Установлен­ная тепловая мощность, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| Котельная «Новый Урал» | Братск-1Г | 6,019 |
| Братск-1Г |
| Братск-1Г |
| Братск-1Г |
| Братск-1Г |
| Братск-1Г |
| Братск-1Г |

### *1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности*

Ограничение тепловой мощности может быть связано с большим сроком эксплуатации котлов, в результате которого происходит снижение расчетного КПД установок. Оптимальный режим эксплуатации котлов определяется в процессе плановых тепловых испытаний, по результатам которых составлены режимные карты для каждой котельной установки.

Ограничение и параметры располагаемой тепловой мощности теплогенерирующего оборудования источника теплоснабжения при максимальном КПД.

1. Параметры располагаемой тепловой мощности теплофикационного оборудования источников теплоснабжения

| **Источник** | **Наименование  обо­рудования** | **Установлен­ная тепловая мощность, Гкал/ч** | **Располагае­мая тепловая мощность котла, Гкал/ч** | **Ограничение**  **тепловой**  **мощности,**  **Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Котельная «Новый Урал» | Братск-1Г | 0,860 | 0,860 | 0,000 |
| Братск-1Г | 0,860 | 0,860 | 0,000 |
| Братск-1Г | 0,860 | 0,860 | 0,000 |
| Братск-1Г | 0,860 | 0,860 | 0,000 |
| Братск-1Г | 0,860 | 0,860 | 0,000 |
| Братск-1Г | 0,860 | 0,860 | 0,000 |
| Братск-1Г | 0,860 | 0,860 | 0,000 |
| **ИТОГО** | | **6,019** | **6,019** | **0,000** |

### 

### *1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто*

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто сведены в таблицу[.](#bookmark21)

1. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| **Источник** | **Установленная тепловая мощ­ность, Гкал/ч** | **На собственные и хозяйственные  нужды Гкал/ч** | **Тепловая мощность нетто, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Котельная «Новый Урал» | 6,019 | 0,025 | 5,994 |

### *1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса*

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице.


1. Даты ввода в эксплуатацию и сроки освидетельствования котлов источников тепловой энергии

| **Источник** | **Год ввода  котельной  в эксплуатацию** | **Наименование  обо­рудования** | **Год ввода  котлов  в эксплуатацию** | **Год последнего освидетельствования** | **Год очередного освидетельствования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Котельная  «Новый Урал» | 1957 | Братск-1Г  Братск-1Г  Братск-1Г  Братск-1Г  Братск-1Г  Братск-1Г  Братск-1Г | 1992  2009  2015  2017  2018  1992  1992 | 2020  2021  2023  2021  2022  2020  2020 | Котельная выводится из эксплуатации в 2025 году. |

### 

### *1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок*

Схемы выдачи тепловой энергии от источников централизованных источников тепловой энергии сельского поселения являются закрытыми.



1. Тепловая схема котельной с водогрейными котлами:  
   1 – сетевой насос; 2 – водогрейный котел; 3 – рециркуляционный насос;   
   4 – подогреватель подпиточной воды; 5 – подогреватель водопроводной воды;   
   6 – вакуумный деаэратор; 7 – подпиточный насос и регулятор подпитки;   
   8 – насос водопроводной воды; 9 – оборудование химводоподготовки; 10 – охладитель выпара;   
   11 – вакуумный водоструйный эжектор; 12 – бак газоотделитель эжектора; 13 – эжекторный насос

Источники тепловой энергии сельского поселения не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Приведенная на рисунке 2.1 тепловая схема котельной является типовой для закрытой системы с водогрейными котлами. Принципиальная схема котельной должна находится у эксплуатанта котельной и не предоставлена для внесения в схему теплоснабжения.

### *1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха*

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется каче­ственным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепло­вой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха.

Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системе теплоснабжения не исполь­зуются.

Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Подпитка теплоноси­теля осуществляется подпиточными насосами. Все насосы установлены в соответствующей котельной. Тепловые сети функционируют без повысительных и понизительных насосных станций.

Для котельной «Новый Урал», теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -35°С) 95/70°С, тепловые сети 2-х трубные.


Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода принимается равной +8°С в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", а также в соответствии с СП 131.13330.2020. Строительная климатология.

Температура в отапливаемых зданиях установлена в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011.

Продолжительность отопительного сезона, в соответствии с СП 131.13330.2020. Строительная климатология – 221 сутки.

1. Значения параметров теплоносителя при расчетных температурах наружного воздуха

| **Температура  сетевой воды** | **Расчетная температура наружного воздуха, °С** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **5** | **0** | **-5** | **-10** | **-15** | **-20** | **-25** | **-30** | **-35** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Котельная поселка Новый Урал, 95/70°С*** | | | | | | | | | | |
| В прямом трубопроводе | 38,25 | 45,51 | 52,37 | 58,94 | 65,30 | 71,49 | 77,53 | 83,46 | 89,28 | 95,00 |
| В обратном трубопроводе | 33,71 | 38,69 | 43,28 | 47,58 | 51,67 | 55,58 | 59,35 | 63,00 | 66,55 | 70,00 |
| Разница температур | 4,55 | 6,82 | 9,09 | 11,36 | 13,64 | 15,91 | 18,18 | 20,45 | 22,73 | 25,00 |



1. График изменения температур теплоносителя котельной «Новый Урал»  
   (температурный график 95/70°С)

### *1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования*

1. Среднегодовая загрузка оборудования

| **Наименование источ­ника  тепла** | **Установленная тепловая мощ­ность, Гкал/ч** | **Нагрузка, в т.ч. потери, Гкал/ч** | **Среднегодовая за­грузка оборудова­ния, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Котельная «Новый Урал» | 6,019 | 1,310 | 21,76 |

Следует отметить, что в таблице указана среднегодовая загрузка при полном использовании располагаемой мощности, т.е. при работе всех имеющихся на источнике котлоагрегатов в режиме номинальной тепло производительности.

### *1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети*

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива. Данные по приборам учета тепловой энергии сведены в таблицу[.](#bookmark32)

1. Приборы учета тепла источников тепловой энергии

| **Наименования  источ­ника тепла** | **Приборы учета тепла** | **Дата**  **установки** | **Дата по­следней**  **поверки** | **Способ**  **учёта** | **Подключение к диспетчеру** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Котельная  «Новый Урал» | - | - | - | Техниче­-  ский | нет |

Межповерочный интервал для существующих ПУ составляет 4 года.

Предусмотрен коммерческий учет вырабатываемой тепловой энергии источников тепловой энергии.

### *1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии*

Серьезных отказов оборудования источников тепловой энергии сотрудниками тепло­снабжающей организации не зафиксировано. Перерывов в теплоснабжении в отопительный период из-за отказов оборудования не возникало (в соответствии с информацией об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утверждённым стандартам качества).

1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Прекращение  теплоснабжения** | **Восстановление теплоснабжения** | **Причина прекращения** | **Режим теплоснабжения** | **Недоотпуск тепла, тыс. Гкал** |
| … | … | … | … | … | … |

1. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Количество прекращений** | **Среднее время  восстановления, ч** | **Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед** |
| 2018 | – | – | – |
| 2019 | – | – | – |
| 2020 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |

### *1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии*

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

### *1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей*

На территории сельского поселения нет источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

### *1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от* *магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения*

От котельной Новоуральского сельского поселения проложены двухтрубные (подающий и обратный трубопровод) закрытые тупиковые сети без резервирования, подающие тепло на системы отопления и вентиляции, при этом централизованное ГВС не предусмотрено, в качестве теплоносителя используется вода.

***Котельная «Новый Урал»*** имеет протяженность тепловых сетей 2 003 метра. Система теплоснабжения двухтрубная. Тип системы теплоснабжения – закрытый. Присоединение отопительных приборов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. В качестве теплоносителя используется вода.

### *1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии*

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

### *1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки*

От ***котельной «Новый Урал»*** тепловые сети частично проложены подземно бесканальным способом, частично надземно. Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов. В качестве тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети в основном используются минеральная вата. В качестве гидроизоляции используется рубероид, бикрос и битум.

Степень надёжности участков зависит от года начала эксплуатации трубопровода и применяемых строительных конструкций.

1. Параметры тепловой сети источников тепловой энергии сельского поселения

| **Котельная «Новый Урал»** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подключенная нагрузка, Гкал/ч** | | | **1,310 (с учетом тепловых потерь)** | | | | | | |
| **Характеристика грунта** | | | **Песчаники/Суглинок** | | | | | | |
| **Материальная характеристика, м2** | | | **445,68** | | | | | | |
| **Суммарная протяжённость, м** | | | **2 003,00 в двухтрубном исчислении** | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **участка** | **Протяженность тепловых сетей, м** | **Наружный диметр, мм** | **Материал** | **Тип прокладки** | **Тип изоляции** | **Год начала  эксплуатации** | **Фактический износ, %** | **Амортизационный износ, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | 25 | 32 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 145 | 32 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 45 | 57 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 76 | 89 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 50 | 76 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 25 | 32 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 15 | 159 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 23 | 57 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 6 | 57 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 46 | 57 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 4 | 57 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 6 | 57 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 50 | 57 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 70 | 57 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 15 | 57 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 106 | 108 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 219 | 159 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 17 | 45 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 20 | 57 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 40 | 219 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 184 | 57 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 35 | 219 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 32 | 45 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 23 | 219 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 38 | 57 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 23 | 57 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 92 | 57 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 15 | 32 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 220 | 108 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 120 | 219 | Сталь | Надземная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |
|  |  | 218 | 219 | Сталь | Подземная  бесканальная | Минеральноватные маты/рубероид | 1963 | 100 | 100 |

### *1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях*

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом установлена необходимая стальная и чугунная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов, а также на вводе/выводе тепловых узлов и на трубопроводах ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Запорная арматура в основном установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. Кроме этого есть переходные камеры для перехода трубопроводов из подземной прокладки в надземную. В качестве запорной арматуры используются чугунные задвижки с ручным приводом.

Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены.

### *1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов*

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют. Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

* основание тепловых камер монолитное железобетонное;
* стены тепловых камер выполнены из железобетонных блоков и/или кирпича;
* перекрытия тепловых камер выполнены из сборного железобетона (балки, плиты);
* большая часть тепловых камер оснащена люками заводского исполнения, часть теп­ловых камер - металлическими крышками и деревянными щитами;
* тепловые камеры оборудованы металлическими лестницами или скобами.

В камерах установлена запорная арматура, спускники, воздушники, а также измерительные приборы (манометры).

### *1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности*

Способ регулирования отпуска тепла в тепловые сети по месту его осуществления яв­ляется центральным, т.е. только на источнике тепла.

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети осуществляется качествен­ным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха.

Для котельной «Новый Урал», теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теплоносителя (при температуре наружного воздуха -35°С) 95/70°С, тепловые сети 2-х трубные.

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода принимается равной +8°С в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", а также в соответствии с СП 131.13330.2020. Строительная климатология.

Температура в отапливаемых зданиях установлена в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011.

Продолжительность отопительного сезона, в соответствии с СП 131.13330.2020. Строительная климатология – 221 сутки.

1. График изменения температур теплоносителя

| **Температура  сетевой воды** | **Расчетная температура наружного воздуха, °С** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **5** | **0** | **-5** | **-10** | **-15** | **-20** | **-25** | **-30** | **-35** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Котельная поселка Новый Урал, 95/70°С*** | | | | | | | | | | |
| В прямом трубопроводе | 38,25 | 45,51 | 52,37 | 58,94 | 65,30 | 71,49 | 77,53 | 83,46 | 89,28 | 95,00 |
| В обратном трубопроводе | 33,71 | 38,69 | 43,28 | 47,58 | 51,67 | 55,58 | 59,35 | 63,00 | 66,55 | 70,00 |
| Разница температур | 4,55 | 6,82 | 9,09 | 11,36 | 13,64 | 15,91 | 18,18 | 20,45 | 22,73 | 25,00 |

### *1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети*

Регулирование температуры теплоносителя осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха. Фактический отпуск тепла от источников тепловой энергии осуществляется строго в соответствии с утвержденным температурным графиком.

### *1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики*

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей сельского поселения и пьезометрические графики обеспечиваются оборудованием источника тепловой энергии с учетом рельефа местности и в соответствии с нормативными показа­телями.

Для магистральных водяных закрытых тепловых сетей сельского поселения предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

Основные требования к режиму давлений водяных тепловых сетей из условия надёжности работы системы теплоснабжения сводятся к следующему:

* непревышение допустимых давлений в оборудовании источника, тепловой сети и абонентских установок.

Для подающей линии допустимое избыточное давление в стальных трубопроводах и арматуре тепловых сетей зависит от применяемого сортамента труб, оборудования источника теплоты и в большинстве случаев составляет 1,6-2,5 МПа. Для обратной линии максимальный напор из условия прочности отопительных установок и арматуры при зависимой схеме присоединения для чугунных радиаторов составляет 0,6 МПа, при независимой схеме присоединения для водо-водяных подогревателей 1 МПа.

* обеспечение избыточного давления во всех элементах системы теплоснабжения для предупреждения кавитации насосов и защиты системы теплоснабжения от подсоса воздуха. Невыполнение этого требования приводит к коррозии оборудования и нарушению циркуляции воды. В качестве минимального значения избыточного давления для обратной линии принимают 0,05 МПа.
* обеспечение невскипания сетевой воды при гидродинамическом режиме работы системы теплоснабжения, т.е. при циркуляции воды в системе. В качестве минимального значения избыточного давления для подающей линии принимают давление из условия невскипания воды на тех участках системы теплоснабжения, где температура воды превышает 1000С. Температура насыщения водяного пара при давлении 0,1 МПа равна 1000С.

Желательно, чтобы при зависимой схеме присоединения линия действительных полных гидродинамических напоров в подающем трубопроводе не пересекала линию статического напора. Тогда в узлах присоединения отопительных установок к тепловой сети не требуется сооружать повысительные насосные станции, что упрощает систему теплоснабжения и повышает надёжность её работы.

Располагаемый напор, т.е. разность напоров в подающей и обратной линиях сети на котельной был равен или даже несколько превышал максимальные потери напора в абонентских установках и в тепловой сети. Рекомендуемое значение для принятой схемы присоединения систем отопления и вентиляции (зависимая без смешения) равно 5 м.в.ст. В противном случае приходится устанавливать в тепловых пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и снижает надёжность системы теплоснабжения.

### *1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет*

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов; задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, не плотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к не герметичности отключения участков; компенсаторов. Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства. Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве. Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений). По информации, полученной от организации занятой в сфере теплоснабжения на эксплуатируемых тепловых сетях представлены в таблице ниже. Согласно предоставленным данным теплосеть (в двухтрубном исчислении) находится в неудовлетворительном состоянии: имеют место многочисленные порывы, свищи, трещины и утончение стенок труб, ввиду коррозии верхнего слоя.

Отказов магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей и обору­дования источников тепловой энергии, повлекших к снижению температуры внутри отапли­ваемых помещений ниже минимально допустимого значения за последние 5 лет не выявлено.

1. Информация об отказах тепловых сетей за последние 5 лет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Значение** |
| 1 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышаю­щих допустимую продолжительность перерыва подачи тепло­вой энергии в отопительный период | 0 |
| 2 | Количество потребителей жилых домов и производственных/ офисных зданий, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| 3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |

### 

### *1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет*

Аварий за прошедшие 5 лет не наблюдалось, инциденты устранялись в течение 2-3 часов.

### *1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов*

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого, трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

* проводят очистку теплопроводов;
* устанавливают манометры, заглушки и краны;
* подключают воду и гидравлический пресс;
* заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;
* проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;
* устраняют дефекты;
* производят второе испытание;
* отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;
* снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать, прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95°С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100°С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80°С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

* включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;
* устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;
* устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;
* устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±0,5°С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометра и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20°С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды, но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

### *1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей*

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметра и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».
2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4-02.2001).
3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

### *1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя*

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполнен в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работ по расчету и обос­нованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года №325, информационным письмом от 28 декабря 2009 года «О повышении качества подготовки расчетов и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативным технологическим потерям, при передаче тепловой энергии, относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием тепло­проводов и оборудования, техническими решениями по надежному обеспечению потребите­лей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1. Потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода).
2. Потери тепловой энергии при теплопередаче через теплоизоляционные конструкции теплопроводов.
3. Затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся:

* технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
* затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаемые в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов;
* затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ, включающие в себя потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатацион­ного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

* для всех участков тепловых сетей, на основании сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), с пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;
* для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и видам изоляционной конструкции, и подвергавшимся испытаниям на тепловые потери, в качестве нормативных принимаются полученные при испытаниях значения фактических часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия эксплуатации тепловой сети;
* для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по соответствующим нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам испытаний;
* для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.

К нормативным затратам электрической энергии на передачу тепловой энергии относят расходы электроэнергии на работу оборудования, расположенного на тепловых сетях (насос­ные станции, ЦТП) и обеспечивающего передачу тепловой энергии с учётом соблюдения нор­мативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности дав­лений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах.

### *1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии*

Расчет величины тепловых потерь в тепловых сетях выполнен в соответствии «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов техноло­гических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года №325.

1. Данные по тепловым потерям в тепловых сетях

| **Наименование показателя** | **Значение** | **Ед. изм.** |
| --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** |
| **Котельная «Новый Урал»** | | |
| Годовая выработка тепловой энергии | 3 230,00 | Гкал/год |
| Фактические тепловые потери | 1 058,40 | Гкал/год |
| Нормативные потери теплоносителя | 592,11 | м3/год |
| Потери тепла, обусловленные нормативными годовыми  потерями теплоносителя | 36,27 | Гкал/год |
| Нормативные потери тепловой энергии (изоляция, утечки) | 0,240 | Гкал/час |
| 1 234,35 | Гкал/год |

\*нормативные потери теплоносителя и тепловой энергии рассчитаны исходя из максимально часовой нагрузки при расчетных температурах окружающей среды.

Фактическую величину тепловых потерь определить невозможно по причине отсут­ствия приборов учёта в тепловых пунктах потребителей.

### *1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения*

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

### 

### *1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям*

Системы отопления и вентиляции подключаемых зданий, зависимые с непосредствен­ным (без смешения) присоединением теплопотребляющих установок к тепловым сетям. Си­стема теплоснабжения по типу относится к закрытой. В качестве отопительных приборов используются чугунные и биметаллические секцион­ные радиаторы. В тепловых узлах присоединение систем отопления и вентиляции осу­ществляется через дроссельные шайбы, автоматическое регулирование параметра теплоно­сителя и гидравлическая балансировка системы отопления отсутствует, что приводит к перетопам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабже­ния потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.

Отсутствие модулей регулирования в системах отопления потребителей и тип систем определяют график отпуска тепловой энергии потребителям 95/70°С.

### *1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя*

18 ноября 2013 г. Правительством РФ было издано [Постановление №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»](http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1513), в рамках которого были закреплены основные требования и подходы к порядку организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в целях осуществления расчетов за потребляемые энергоресурсы, контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления, а также за рациональным использованием энергоресурсов при реализации договорных отношений в сфере теплоснабжения.

 Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1. Отсутствие в точках учета приборов учета.
2. Неисправность приборов учета.
3. Нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для жилых домов представлены в таблице[.](#bookmark79)

1. Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для жилых домов

| **Зона теплоснабжения** | **Общее количе­ство  потребителей, шт.** | | **Количество потребителей, оснащённых ПУ тепла, шт.** | **Степень оснащён­ности ПУ тепла, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** |
| Котельная  «Новый Урал» | ***Физические лица*** | 6 | 0 | 0,0 |
| ***Юридические лица*** | 9 | 7 | 77,8 |

Бюджетные учреждения на территории сельского поселения оснащены ПУ тепло­вой энергии, что соответствует требованиям ФЗ №261.

Осу­ществляется технический учет выработанной тепловой энергии с помощью вычислителей установленных в соответствующей котельной.

### *1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи*

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источником теплоснабжения ведет дежурно-диспетчерская служба. Взаимодействие операторов котельной с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи. Контроль работы котельной и тепловых сетей осуществляет дежурная бригада. Средства автоматизации системы диспетчер­ского контроля отсутствуют. Автоматизация осуществляется в части регулирования температуры на подающем трубопроводе в зависимости от температуры окружающей среды.

### *1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций*

Системы централизованного теплоснабжения сельского поселения функционируют без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и группо­вые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

### *1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления*

Защиты тепловых сетей от превышения давления автоматическая с применением линий перепуска.

### *1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию*

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах Новоуральского сельского поселения бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения не имеется.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Пунктом 6 Статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении».

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Источники тепловой энергии обеспечивают теплоснабжением объекты соцкультбыта, многоквартирные и одноквартирные жилые дома поселка Новый Урал.

Зона действия Котельной «Новый Урал» распространяется на центральную часть поселка Новый Урал. Зона действия источника составляет 0,0200 км2.

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

### *1.5.1. Значение спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии*

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения. Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в соответствии с требованиями строительной климатологии приведены в таблице.

1. Значения потребления тепловой энергии (мощности) в расчетных элементах территориального деления

| **Год**  **Показатель** | **Существующая**  **2022** | **Тепловая энергия (мощность), Гкал/год** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Поселок Новый Урал** | | | | | | | | |
| Общий отпуск | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 615,56 |
| Отпуск с коллекторов | 3 169,00 | 3 169,00 | 3 169,00 | 3 046,35 | 3 046,35 | 3 046,35 | 3 046,35 | 3 602,49 |
| Полезный отпуск | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 |
| Отпуск на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск на собственные нужды котельной | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 |
| Потери | 1 058,40 | 1 058,40 | 1 058,40 | 935,75 | 935,75 | 935,75 | 935,75 | 1 491,89 |

1. Значения выработки тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления

| **Температура  сетевой воды** | **Расчетная температура наружного воздуха, °С** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **5** | **0** | **-5** | **-10** | **-15** | **-20** | **-25** | **-30** | **-35** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Котельная поселка Новый Урал, 95/70°С*** | | | | | | | | | | |
| В прямом трубопроводе | 38,25 | 45,51 | 52,37 | 58,94 | 65,30 | 71,49 | 77,53 | 83,46 | 89,28 | 95,00 |
| В обратном трубопроводе | 33,71 | 38,69 | 43,28 | 47,58 | 51,67 | 55,58 | 59,35 | 63,00 | 66,55 | 70,00 |
| Разница температур | 4,55 | 6,82 | 9,09 | 11,36 | 13,64 | 15,91 | 18,18 | 20,45 | 22,73 | 25,00 |
| ***Выработка тепловой энергии при расчётной температуре, Гкал/ч*** | | | | | | | | | | |
| Поселок Новый Урал | 0,518 | 0,616 | 0,709 | 0,797 | 0,883 | 0,967 | 1,049 | 1,129 | 1,208 | 1,285 |

### *1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии*

С коллекторов источников тепловой энергии сельского поселения отпускается тепловая энергия достаточная, для покрытия требуемого спроса в тепловой энергии у потребителей, с учетом потерь тепловой энергии, при передаче через тепловые сети.

### *1.5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии*

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

* значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
* малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/час);
* использование тепловой энергии в технологических целях;
* отсутствие резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе.

Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах на перспективу не планируется.

### *1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом*

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице.

1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год

| **Месяц**  **Параметр** | **Значение в течение года** | | | | | | | | | | | | **Значение  за год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| ***Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, Гкал*** | | | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячная и  годовая температура воздуха, °С | -16,7 | -15,8 | -8,2 | 3,7 | 11,6 | 16,3 | 17,8 | 15,6 | 9,8 | 2,2 | -6,2 | -13,8 | 1,4 |
| п. Новый Урал | 700,35 | 607,88 | 461,14 | 193,67 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,42 | 228,08 | 397,86 | 613,96 | 3 230,00 |

### *1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение*

Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление приведены в таблице.

1. Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление (Нормативы вступают в действие с 01.01.2023 года).

| **Категория  многоквартирного дома** | **Норматив в месяц для многоквартирных домов со стенами из камня, кирпича Гкал/м2** | **Норматив в месяц для многоквартирных домов со стенами из панелей, блоков Гкал/м2** | **Норматив в месяц для многоквартирных домов со стенами из дерева, смешанных и других материалов, Гкал/м2** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Этажность |  |  |  |
| 1 | 0,05698 | 0,05698 | 0,05698 |
| 2 | 0,06560 | 0,06560 | 0,06560 |
| 3-4 | 0,03927 | 0,03927 | 0,03927 |
| 5-9 | 0,03372 | 0,03372 | 0,03372 |
| 10 | 0,02942 | 0,02942 | 0,02942 |
| 11 | 0,03130 | 0,03130 | 0,03130 |
| 12 | 0,03095 | 0,03095 | 0,03095 |
| 13 | 0,03130 | 0,03130 | 0,03130 |
| 14 | 0,03181 | 0,03181 | 0,03181 |
| 15 | 0,03224 | 0,03224 | 0,03224 |
| 15 и более | 0,03310 | 0,03310 | 0,03310 |

### *1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии*

1. Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки

| **Источник теплоснабжения** | **Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час** | **Договорная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час** | **Разница величин тепловой нагрузки, Гкал/час** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Котельная «Новый Урал» | 0,856 | 0,856 | 0,000 |

## 

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

### *1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения*

Баланс тепловых мощностей и их потерь в тепловых сетях по каждому источнику теп­ловой энергии представлен в таблице[.](#bookmark112)

1. Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| **№**  **п/п** | **Наименование  показателя**  **Источник тепловой энергии** | **Установленная мощность, Гкал/час** | **Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час** | **Тепловая мощность нетто, Гкал/час** | **Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час** | **Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Котельная «Новый Урал» | 6,019 | 6,019 | 5,994 | 0,429 | 0,856 |

### 

### *1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения*

Дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии Новоуральского сельского поселения не выявлено.

1. Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| **№**  **п/п** | **Наименование  показателя**  **Источник тепловой энергии** | **Резерв тепловой мощности, Гкал/час** | **Дефицит тепловой энергии, Гкал/час** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Котельная «Новый Урал» | 4,709 | 0,000 |

### *1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю*

Расчетные гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе.

Система теплоснабжения сельского поселения обеспечивается достаточный напор для подключения наиболее удаленных абонентов по принятой схеме (неза­висимая без смешения).

### *1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения*

Дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии Новоуральского сельского поселения не выявлено.

### *1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности*

В настоящее время наблюдается резерв тепловой мощности нетто. Расширение технологических зон действия источника возможно за счет действующего источника тепловой мощности, который в соответствии с СП 89.13330.2016 обес­печивает 87% резервирование (при Тнар=-300С) от расчетной нагрузки систем отопления всех потребителей второй и третей категории.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

### *1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть*

Все тепловые сети сельского поселения – водяные, закрытые. Источником воды для тепловых сетей является вода, поставляемая из существующего водопровода.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», качество исходной воды для систем теп­лоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической экс­плуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Для восполнения потерь теплосетевой воды источников тепловой энергии сельского поселения, соответствующей нор­мам ПТЭТЭ, не установлены водоподготовительные установки по обработке подпиточной воды. Обработка воды методом Na-катионирования (ионообмена) заключается в фильтровании ее через слой катио­нита. При этом накипеобразующие катионы кальция и магния, определяющие жесткость воды, обмениваются на катионы натрия, обеспечивая работу котельного оборудования без повре­ждений вследствие отложений накипи и шлама.

1. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия источников тепловой энергии и тепловых сетей сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  котельной** | **Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч** | **Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч** | **Максимальное потребление теплоносителя, м3/ч** |
| Котельная «Новый Урал» | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### 

### *1.7.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения*

1. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Тепловая сеть** | **Производительность  водоподготовительных  установок, м3/ч** | **Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, не более м3/ч** |
| 1 | Котельная «Новый Урал» | 0,000 | 0,893 |

Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах не утверждён.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

### *1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии*

Основным видом топлива для котельной «Новый Урал» является природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует. Рекомендуется установка комбинированных котлов, работающих на газообразном (природный газ) и жидком топливе (дизель). Так же необходимо строительство резервуаров для хранения резервного запаса топлива.

На расчетный период виды топлива остаются неизменными.

Для каждого котлоагрегата утверждена собственная режимная карта при сжигании топлива.

Динамика потребления котельно-печного топлива источниками тепловой энергии предоставлена в таблице.

1. Динамика потребления котельно-печного топлива

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник тепловой энергии** | **Вид топлива** | **Расход котельно­печного**  **топлива в 2022 году** |
| Котельная «Новый Урал» | основное  (газ), тыс.м3 | 496,28 |

### *1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями*

Норматив создания технологических запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных является общим нормативным запасом топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса основного или резервного видов топлива (далее – НЭЗТ).

Аварийный запас топлива (далее – АЗТ) теплоисточников муниципальных образований определяется в объеме топлива необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке.

Минимальные запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций ЖКХ составляют: твердое топливо – 45 суток, жидко топливо 30-суточная потребность.

Объем НЭЗТ для расхода твердого топлива до 150 т/ч составляет 7 суток.

Объем НЭЗТ для расхода жидкого топлива до 150 т/ч составляет 5 суток.

***Котельная «Новый Урал»***: резервное топливо – отсутствует. Требуемый нормативный запас топлива на расчетный период (дизельное топливо) – 10,64 м3.

### *1.8.3. Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки*

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов вида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 – до 98%.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды – гомологи метана: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), а также другие неуглеводородные вещества: водород (H2), сероводород (H2S), диоксид углерода (СО2), азот (N2), гелий (Не).

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают, охлаждая при повышенном давлении. Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сгорания.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

Основные характеристики топлива (основного и резервного), поставляемого на источ­ники тепла, представлены в таблице[.](#bookmark133)

1. Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла

| **Вид топ­лива** | **Показатель** | **Значение** | **Размер­ность** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| ***Источники тепловой энергии Новоуральского сельского поселения*** | | | |
| Газ  Основное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 600 | ккал/нм3 |
| Плотность топлива P | 0,001 | т/м3 |
| Доля топлива,  в выработке тепловой энергии | 100 | % |
| Дизельное топливо  Перспективное  Резервное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 10 200 | ккал/нм3 |
| Плотность топлива P | 0,840 | т/м3 |
| Доля топлива,  в выработке тепловой энергии | 0,00 | % |

### *1.8.4 Описание использования местных видов топлива*

Местным видом топлива в поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

### *1.8.5 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом*[*ГОСТ 25543-2013*](http://base.garant.ru/71274648/)*"Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения*

Основным видом топлива для котельной «Новый Урал» является природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует. Рекомендуется установка комбинированных котлов, работающих на газообразном (природный газ) и жидком топливе (дизель). Так же необходимо строительство резервуаров для хранения резервного запаса топлива.

Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения указаны в таблице.

1. Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии

| **Вид топ­лива** | **Показатель** | **Значение** | **Размер­ность** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| ***Источники тепловой энергии Новоуральского сельского поселения*** | | | |
| Газ  Основное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 600 | ккал/нм3 |
| Плотность топлива P | 0,001 | т/м3 |
| Доля топлива,  в выработке тепловой энергии | 100 | % |
| Дизельное топливо  Перспективное  Резервное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 10 200 | ккал/нм3 |
| Плотность топлива P | 0,840 | т/м3 |
| Доля топлива,  в выработке тепловой энергии | 0,00 | % |

### *1.8.6 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении*

По совокупности всех систем теплоснабжения Новоуральского сельского поселения, для источников централизованного теплоснабжения поселения преобладающим видом топлива в поселении является природный газ. В совокупности всех систем теплоснабжения, доля тепловой энергии выработанной при сжигании природного газа составляет 100%.

### *1.8.7 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения*

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в сельском поселении является повышение эффективности котельных, реконструкция тепловых сетей и создание резерва топлива для всех котельных.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы централизо­ванного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, па­раметры и качество теплоснабжения.

Система теплоснабжения сельского поселения была запроектирована и построена в соот­ветствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими докумен­тами (НТД), в том числе: СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.

В соответствии с данными НТД котельная запроектирована и построена как котельная второй категории по надежности отпуска тепловой энергии, т.е. она не может гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй катего­рии, не нормировалось, и принято равным 50% от общей располагаемой мощности котлов, отпускающих нагрузку для систем отопления и вентиляции. Тепловые сети, согласно требо­ваниям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, без резервных связей.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ «Об утвержде­нии Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня надежности относятся следующие:

1. Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.
2. Показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.
3. Показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.
4. Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующие отклонениям параметра теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности используется коэффициент вида наруше­ния в подаче тепловой энергии (Кв):

* внезапное нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, что подтверждается Актом расследования по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно­энергетического комплекса, в том числе по вопросам теплоэнергетики, либо оформленным в порядке, предусмотренном договором теплоснабжения, Актом о фактах и причинах нарушения договорных обязательств по качеству услуг теплоснабжения и режиму отпуска тепловой энергии, Актом о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества либо другими, предусмотренными договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг Актами, - Кв = 1,0;
* внезапное прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, - Кв = 0,5.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ «Об утвержде­нии Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня качества относятся следующие:

1. Показатели, характеризующие уровень качества оказания услуг по подключению, т.е. степень выполнения требований потребителей товаров и услуг по подключению строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к тепловым сетям или к коллекторам теплоисточников, относящихся к данной организации, а также строящихся (реконструируемых) объектов теплосетевого хозяйства и строящихся (реконструируемых) теплоисточников к тепловым сетям (объектам) соответствующей регулируемой организации, в том числе в части выдачи технических условий на подключение, наличия (отсутствия) технической возможности подключения.
2. Показатель клиентоориентированности, характеризующий степень выполнения требований потребителей товаров и услуг по аспектам взаимодействия в процессе производства и (или) оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) осуществлению подключения регулируемой организацией, в т.ч. результативность обратной связи с потребителями товаров и услуг, позволяющей в установленные сроки рассматривать и принимать решения по обращениям потребителей товаров и услуг.

### *1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых*

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации. Данные для анализа уровня надежности не предоставлены. Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

где:

*KЭ* – надежность электроснабжения источника теплоты;

*KВ* – надежность водоснабжения источника теплоты;

*KТ* – надежность топливоснабжения источника теплоты;

*KБ* – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей);

*KР* – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала, микрорайона) расчетной тепловой нагрузи к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту;

*KС* – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержден приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. №203).

Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения:

* высоконадежные – K > 0,9;
* надежные – 0,75 < K < 0,89;
* малонадежные – 0,5 < K < 0,74;
* ненадежные – K < 0,5 .

Критерии надежности систем теплоснабжения сельского поселения приведены в таблице.

1. Критерии надежности системы теплоснабжения сельского поселения

| **Наименование котельной** | ***KЭ*** | ***KВ*** | ***KТ*** | ***KБ*** | ***KР*** | ***KС*** | ***K*** | **Оценки**  **надежности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Котельная  «Новый Урал» | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,87 | надежные |

Таким образом, на основе полученных показателей система теплоснабжения сельского поселения оценена как: надежные.

### *1.9.2 Частота отключений потребителей*

Аварийные отключения потребителей за последние 5 лет не наблюдались. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

### *1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений*

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

### *1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)*

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении. Зон ненормативной надёжности и безопасности в системе теплоснабжения не выяв­лено.

### 

### *1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с*[*Правилами*](http://base.garant.ru/71224108/57d22c6bac5c512bcff81d4fc9b011f1/#block_1000)*расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными*[*постановлением*](http://base.garant.ru/71224108/)*Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"*

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 5 лет в сельском поселении не зафиксированы.

### *1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении*

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода от­ключаемой теплосети.

С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия до­стоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д. Памфилова, а также в СП 124.13330.2012 и представленные в таблице[.](#bookmark145)

1. Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

|  |  |
| --- | --- |
| **Условный диаметр трубопровода, мм** | **Среднее время на восстановление теплоснабжения, час** |
| 50-70 | 7 |
| 80 | 9,5 |
| 100 | 10 |
| 150 | 11,3 |
| 200 | 12,5 |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось и не приводило к снижению температуры внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях ниже нормативной по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (для жилых и общественных зданий не ниже 12°С, для промышленных сооружений - +8°С).

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели деятельности АО «Челябоблкоммунэнерго» не предоставлены.

1. Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации АО «Челябоблкоммунэнерго»

| **№  п/п** | **Наименование показателя** | | **Единица  из­мерения** | **Значение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** |
| 1 | Вид регулируемой деятельности  (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | | - | – |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | | тыс. руб. | – |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказы­ваемых услуг) по регулируемому виду деятель­ности, в том числе: | | тыс. руб. | – |
| *3.1* | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | | тыс. руб. | – |
| *3.2* | Расходы на топливо | | тыс. руб. | – |
| *3.2.1* |  | Стоимость доставки | руб./тыс. м3 | – |
| Объем | тыс.м3 | – |
| Стоимость 1-й единицы объема | руб./тыс. м3 | – |
| Способ приобретения |  | |
| *3.3* | Расходы на покупаемую электрическую энер­гию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | | тыс. руб. | – |
| *3.3.1* | Средневзвешенная стоимость 1 кВт\*ч (с учетом мощности) | | руб. | – |
| *3.3.2* | Объем приобретенной электрической энергии | | МВт | – |
| *3.4* | Расходы на приобретение холодной воды, ис­пользуемой в технологическом процессе | | тыс. руб. | – |
| *3.5* | Расходы на химреагенты, используемые в тех­нологическом процессе | | тыс. руб. | – |
| *3.6* | Расходы на оплату труда основного производ­ственного персонала | | тыс. руб. | – |
| *3.7* | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | | тыс. руб. | – |
| *3.8* | Расходы на амортизацию основных производ­ственных средств, используемых в технологиче­ском процессе | | тыс. руб. | – |
| *3.9* | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | | тыс. руб. | – |
| *3.10* | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | | тыс. руб. | – |
| *3.10.1* | Расходы на оплату труда | | тыс. руб. | – |
| *3.10.2* | Отчисления на социальные нужды | | тыс. руб. | – |
| *3.11* | Общехозяйственные (управленческие) расходы | | тыс. руб. | – |
| *3.11.1* | Расходы на оплату труда | | тыс. руб. | – |
| *3.11.2* | Отчисления на социальные нужды | | тыс. руб. | – |
| *3.12* | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | | тыс. руб. | – |
| *3.13* | Расходы на услуги производственного харак­тера, выполняемые по договорам с организаци­ями на проведение регламентных работ  в рам­ках технологического процесса | | тыс. руб. | – |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснаб­жение и передача тепловой энергии) | | тыс. руб. | – |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятель­ности, в том числе: | | тыс. руб. | – |
| *5.1* | Чистая прибыль на финансирование мероприя­тий, предусмотренных инвестиционной про­граммой по развитию системы теплоснабжения | | тыс. руб. | – |
| 6 | Установленная тепловая мощность | | Гкал/час | – |
| 7 | Присоединенная нагрузка | | Гкал/час | – |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организа­цией тепловой энергии | | Гкал/год | – |
| *8.1* | Справочно: объем тепловой энергии на техноло­гические нужды производства | | Гкал/год | – |
| 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | | Гкал/год | – |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потреби­телям, в том числе: | | Гкал/год | – |
| *10.1* | По приборам учета | | Гкал/год | – |
| *10.2* | По нормативам потребления | | Гкал/год | – |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | | Гкал/год | – |
| 12 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) | | Гкал/год | – |
| 13 | Протяженность магистральных сетей и тепло­вых вводов  (в однотрубном исчислении) | | м. | – |
| 14 | Протяженность разводящих сетей (в однотруб­ном исчислении) | | м. | – |
| 15 | Количество теплоэлектростанций | | шт. | – |
| 16 | Количество тепловых станций и котельных | | шт. | – |

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### *1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет*

Регулирующим органом, принимающим решение об утверждении тарифов на произ­водство и передачу тепловой энергии, является Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию в горячей воде для населения Новоуральского сельского поселения, установленных Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, представлена в таблицах [ниже.](#bookmark153)

1. Динамика тарифов потребителей котельной «Новый Урал»

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал** |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | – |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | – |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | – |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | – |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3 631,18 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 3 926,03 |
| с 01.01.2023 | 4 201,73 |

### 

### *1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения*

Структура тарифа на тепловую энергию в полном объёме отражает структуру необхо­димой валовой выручки (НВВ). Необходимая валовая выручка является итоговой цифрой, ко­торая утверждается государственным комитетом Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприятие за весь объём тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года.

### *1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности*

Для теплоснабжающих организаций, функционирующих на территории Новоуральского сельского поселения, плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена. При подключении новых абонентов к тепловым сетям взимается плата за проводимые мон­тажные и наладочные работы.

### *1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей*

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для соци­ально значимых категорий потребителей Новоуральского сельского поселения, не установ­лена.

### *1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет*

Основные параметры формирования тарифов:

* тариф устанавливается на основе долгосрочных параметра регулирования;
* в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;
* исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;
* тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;
* для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

### *1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения*

Тарифы формируются Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприятие за весь объём тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года.

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

### *1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)*

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения вызваны рядом финансовых, технических и технологических причин:

1. В тепловых узлах потребителей отсутствует автоматическое регулирование параметра теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления, что приводит к перетопам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.
2. В тепловых узлах потребителей отсутствует автоматическое регулирование параметра теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления, что приводит к перетопам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.

### *1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)*

Существующие проблемы организации надёжного и безопасного теплоснабжения вызваны следующими факторами:

* + - 1. Тепловые сети не имеют аварийных перемычек;
      2. Существующая котельная находится в неудовлетворительном состоянии;
      3. Наличием ветхих участков тепловой сети;
      4. Отсутствием устройств водоподготовки;
      5. Отсутствием автоматического управления.

### *1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения*

Все проблемы развития систем теплоснабжения Новоуральского сельского поселения связаны с финансовыми ограничениями.

### *1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения*

Поставка топлива осуществляется на основании договора заключённого с поставщиком договора. Нарушений в поставке топлива не выявлено.

### *1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения*

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

## ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### *2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения*

Расход тепловой энергии Котельной «Новый Урал» на отопление в базовом 2022 году составил 3 230,00 Гкал/год.

### *2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий*

Сведения о реорганизации производств отсутствует. Капитальные ремонты, снос ветхого жилья и реконструкция объектов не предусмотрены.

Планируется подключение к источникам централизованного теплоснабжения, на основании: генерального плана, схемы теплоснабжения и заявок на подключение.

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, определены по состоянию на начало следующего периода, то есть исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. На основании данных по приростам жилого и общественно-делового фондов определяется расчет тепловых нагрузок потребителей, а также резервной мощности источников по каждому территориальному элементу административного деления сельского поселения.

В период с 2023 по 2040 годы в существующих населенных пунктах сельского поселения планируется прирост площади строительных фондов за счет индивидуальной застройки 1-2-х этажными домами с индивидуальными котлами.

1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения источников тепловой энергии сельского поселения

| **Год**  **Показатель** | **Объём строительных фондов, м2** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Существующая**  **2022** | **Перспективная** | | | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-**  **2032** | **2033-**  **2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| жилые дома (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| многоквартирные дома | 2 617,50 | 2 617,50 | 2 617,50 | 2 617,50 | 2 617,50 | 2 617,50 | 2 617,50 | 2 617,50 |
| многоквартирные дома (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| общественные здания | 6 758,10 | 6 758,10 | 6 758,10 | 6 758,10 | 6 758,10 | 6 758,10 | 6 758,10 | 6 758,10 |
| общественные здания (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| производственные здания и промышленные предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| производственные здания и промышленные предприятий (прирост) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего строительных фондов** | **9 375,60** | **9 375,60** | **9 375,60** | **9 375,60** | **9 375,60** | **9 375,60** | **9 375,60** | **9 375,60** |

1. Потребители, планируемые к подключению/отключению в расчетном элементе территориального деления сельского поселения

| **Наименование объекта** | **Отопление** | **ГВС** | **Сумма** | **Отопление** | **ГВС** | **Сумма** | **Отопление** | **ГВС** | **Сумма** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023-2027** | | | **2028-2032** | | | **2033-2040** | | |
| ***Элемент территориального деления – поселок Новый Урал*** | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **ИТОГО по населенному пункту** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| ***Элемент территориального деления – поселок Большевик*** | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **ИТОГО по населенному пункту** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| ***Элемент территориального деления – поселок Дружный*** | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **ИТОГО по населенному пункту** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| ***Элемент территориального деления – поселок Красная Заря*** | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **ИТОГО по населенному пункту** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| ***Элемент территориального деления – поселок Правда*** | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **ИТОГО по населенному пункту** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| ***Элемент территориального деления – поселок Саламат*** | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **ИТОГО по населенному пункту** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| ***Итого по сельскому поселению*** | | | | | | | | | |
| Итого по многоквартирным домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по жилым домам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по общественным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по производственным зданиям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **ИТОГО по сельскому поселению** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

### *2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации*

Удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию для перспективного строительства для жилых домов и общественно-деловой застройки принимаются в соответствии с данными таблицы 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов принимаются согласно Постановления Правительства РФ от 07.12.2020 №2035.

Удельные расходы тепловой энергии для нагрева холодной воды на нужды ГВС для перспективного строительства определяются в соответствии с данными СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Приложение Г.

1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

| **Год**  **Показатель** | **Существующая**  **2022** | **Тепловая энергия (мощность), ккал/ч·м2** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Котельная «Новый Урал»** | | | | | | | | |
| Отопление и  Вентиляция | 91,301 | 91,301 | 91,301 | 91,301 | 91,301 | 91,301 | 91,301 | 91,301 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### 

1. Расчетная удельная часовая величина тепловой мощности, необходимой для нагрева горячей воды на нужды ГВС по СП 124.13330 (Приложение Г)

|  |  |
| --- | --- |
| **Потребители** | **Удельная часовая величина тепловой  мощности, ккал/ч·м2** |
| Жилые дома | 10,5 |
| Гостиницы | 14,6 |
| Больницы | 15,1 |
| Поликлиники и амбулатории | 1,5 |
| Детские сады | 2,7 |
| Административные здания | 1,1 |
| Школы | 0,8 |
| ФОК | 15,1 |
| Магазины продовольственные | 0,9 |
| Магазины непродовольственные | 0,6 |

### *2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов*

### 

Численные значения перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не представлены, т.к. эти показатели не оказывают влияние на теплоснабжение абонентов сельского поселения.

### *2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе*

Прогноз прироста объёмов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями энергетической эффективности представлены в таблице[.](#bookmark186)

1. Ежегодное увеличение объёмов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в зоне действия источника теплоснабжения

| **Год**  **Показатель** | **Существующая**  **2022** | **Прогноз прироста потребления тепловой энергии**  **новыми зданиями, Гкал/год** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Котельная «Новый Урал»** | | | | | | | | |
| прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Ежегодное увеличение объёмов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в расчетном элементе территориального деления

| **Год**  **Показатель** | **Существующая**  **2022** | **Прогноз прироста потребления тепловой энергии**  **новыми зданиями, Гкал/год** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Поселок Новый Урал** | | | | | | | | |
| прирост нагрузки на отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прирост нагрузки на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прирост нагрузки на вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### *2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этап**е*

Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия индивидуального теплоснабжения по сельскому поселению на протяжении рассматриваемого периода не прогнозируется.

### *2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе*

Производственная котельная – это установка большой мощности, задача которой одновременно обеспечивать предприятие тепловой энергией, горячей водой и/или необходимым объёмом пара на производственные нужды.

Производственные котельные на территории сельского поселения отсутствуют.

Изменения производственных зон и их перепрофилирование в рассматриваемый период не планируется.

Изменений потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах в рассматриваемый период, не планируется.

### *2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель*

Перспективного потребления тепловой энергии социально значимыми категориями потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию не прогнозируется на рассматриваемый период. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

### *2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения*

Свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

### 

### *2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене*

Долгосрочные договоры по регулируемой цене теплоснабжения не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

## ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

*Основные понятия и определения*

Геоинформационная система (ГИС) – информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственнокоординированных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых реализуются операции геоинформационных технологий, поддерживается аппаратным, программным, информационным обеспечением.

ГИС Zulu хранит два типа информации – графическую и семантическую.

Графические данные – это набор графических слоев системы. Графический слой представляет собой совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев.

Семантические данные представляют собой описание по объектам графической базы. Информация в семантическую базу данных заносится пользователем. Семантическая база данных представляет собой набор таблиц, информационно связанных друг с другом. Одна из таблиц должна обязательно содержать поле связи с картой (по умолчанию это поле называется SYS), т.е. то поле, в которое заносятся ключевые значения (ID) графических объектов.

Слой – совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев. Послойное или многослойное представление является наиболее распространенным способом организации пространственных данных в послойноорганизованных ГИС.

Слой является основной информационной единицей системы Zulu. Слои предназначены для хранения графических объектов. Внутри слоя каждый объект имеет идентификатор (ключ), его также называют ID объекта.

Идентификатор (ID) - уникальный (в пределах слоя) номер, приписываемый пространственному объекту слоя, присваиваться автоматически, служит для связи позиционной и непозиционной части пространственных данных.

По способу хранения графической информации существуют следующие слои:

* векторные;
* растровые;
* слой рельефа;
* слои с серверов.

Векторный слой может содержать: точечные (пиктограммы или «символы»), текстовые, линейные (линии, полилинии), площадные (контуры, поликонтуры) объекты. Кроме того, в векторном слое графические объекты независимо от их графического типа делятся на две разновидности: простые графические объекты (примитивы) и типовые (классифицированные) графические объекты.

Простые графические объекты содержат все атрибуты отображения внутри себя.

Типовые графические объекты содержат лишь ссылку на типовую структуру, которая и определяет графический тип, атрибуты отображения и текущее состояние объекта (такие объекты, как правило, используют при нанесении инженерных сетей).

Простые графические объекты могут быть связаны с одной семантической базой данных, общей для всего слоя. Типовые графические объекты связываются только с семантической базой своего типа.

Растровый слой задается файлом изображения и координатами на местности, соответствующими изображению, так называемым описателем растрового слоя. Информация о растровых объектах хранится в файлах с расширением ZRS. Эти файлы имеют простой текстовый формат. Растровая группа – это объединение растровых объектов, рассматриваемых системой как один объект.

Модели рельефа, построенные в системе Zulu, хранятся в виде особых слоев. В слоях рельефа хранится триангуляционная сетка, для точек вершин которой задана высота над уровнем моря.

В системе помимо растровых и векторных слоев имеется возможность использовать слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).

Карта является основным документом системы Zulu. Она содержит список слоев с параметрами их отображения, характерными для данной карты. Карта может иметь одно или несколько окон. Через окна карты пользователь может работать со слоями карты: просматривать, осуществлять запросы, редактировать, выводить на печать и т.д. Физически карта является двоичным файлом с расширением ZMP (ZuluMaP).

Карта не содержит графической информации. Графическая информация находится в слоях, а карта хранит только список их имен. При этом слои и файлы карты могут располагаться на компьютере в разных местах. Удалив с диска файл карты, можно потерять только настройки отображения слоев для данной карты.

*Базовые возможности*

ГИС Zulu Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

При создании и корректировке электронной модели ГИС Zulu позволяет:

* осуществлять обработку растровых изображений форматов при помощи встроенного графического редактора;
* пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);
* при векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;
* работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных;
* выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);
* выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;
* создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;
* экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;
* программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;
* выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;
* отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);
* создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;
* создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;
* изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;
* решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец).

*Моделирование тепловой сети*

Пакет ZuluThermo, основой для работы которого является ГИС Zulu, позволяет создать расчетную математическую модель тепловой сети, выполнить ее паспортизацию, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Математическая модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе.

Участок – это линейный объект, на котором не меняются: диаметр трубопровода, тип прокладки, вид изоляции, расход теплоносителя.

Потребитель – это символьной объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Тепловая сеть может быть изображена схематично, при этом неважно, будут ли координаты узлов (объектов тепловой сети) и углы поворотов (точки перелома участков) введены по координатам с геодезической точностью или обрисованы по подложке. Важно, чтобы нужные объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). Схематичное изображение модели тепловой сети позволяет быстро провести теплогидравлические расчеты, но не даёт возможности определить местонахождение своих сетей.

*Исходные данные модели тепловой сети*

Прежде чем приступить к инженерным расчетам, необходимо занести исходные данные, достаточно полно характеризующие все основные объекты тепловой сети. В зависимости от вида проводимого расчета, может потребоваться занести дополнительные данные к уже введенным. Исходные данные хранятся в соответствующей базе данных, которая подключается к схеме, описывающую топологию сети.

Перечень исходных данных, описывающих источник сети:

* геодезическая отметка, м;
* температура в подающем трубопроводе, °С;
* значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, на которое было выполнено проектирование системы централизованного теплоснабжения, °С;
* температура холодной водопроводной воды, °С;
* температура наружного воздуха, °С;
* располагаемый напор на выходе из источника, м;
* напор в обратном трубопроводе на источнике, м;
* текущая температура наружного воздуха, °С;
* другие данные, необходимые для некоторых типов расчетов.
* перечень исходных данных, описывающих потребителя тепловой энергии:
* высота здания потребителя, м;
* схема подключения потребителя – выбирается схема присоединения узла ввода;
* значение температуры сетевой воды, на которое было выполнено проектирование систем отопления (СО) и вентиляции (СВ);
* расчетная нагрузка на отопление Гкал/ч;
* расчетная температура воды на входе в СО, °С;
* расчетная температура воды на выходе из СО, °С;
* расчетная температура внутреннего воздуха для СО, °С;
* наличие регулятора на отопление;
* для зависимых схем, с непосредственным, элеваторным или насосным смещением необходимо дополнительно занести расчетный располагаемый напор в СО, м;
* для независимых схем, подключенных через теплообменный аппарат необходимо дополнительно указать количество секций теплообменного аппарата (ТО) на СО, потери напора в секциях ТО на СО, м, и др.;
* фактически установленное оборудование: коэффициент пропускной способности регулятора СО, номер установленного элеватора, диаметр установленного сопла элеватора, мм, количество и характеристики, установленных шайбы на систему отопления;
* расчетная нагрузка на вентиляцию Гкал/ч;
* расчетная температура наружного воздуха для СВ, °С;
* расчетная температура внутреннего воздуха для СВ, °С;
* установленные шайбы на систему вентиляции – количество и размеры;
* расчетная средняя нагрузка на ГВС Гкал/ч;
* температура воды на ГВС,°C;
* наличие регулятора температуры;
* доля циркуляции от расхода на ГВС, %;
* для систем ГВС с закрытым водоразбором указываются количество секций ТО ГВС I ступени, количество параллельных групп ТО ГВС I ступень и т.д.

Перечень исходных данных, описывающих обобщенного потребителя тепловой энергии:

* геодезическая отметка, м;
* способ задания нагрузки – указывается способ задания нагрузки на обобщенном потребителе: расходом или сопротивлением;
* требуемый напор, м;
* доля водоразбора из подающего трубопровода – задается доля отбора воды (от 0 до 1) из подающего трубопровода при открытом водоразборе системы горячего водоснабжения;
* при задании нагрузки расходом указывается суммарный расход воды на СО, СВ и закр. системы ГВС, т/ч;
* расход воды на открытый водоразбор или величина расхода, учитывающего утечки теплоносителя в подающем трубопроводе, т/ч.

Перечень исходных данных, описывающих участок тепловой сети:

* длина участка, м;
* внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;
* шероховатость подающего и обратного трубопроводов, м;
* коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов;
* местные сопротивления подающего и обратного трубопроводов;
* данные для расчета тепловых потерь через изоляцию.

Дополнительно к рассмотренным элементам системы теплоснабжения, необходимы исходные данные по другим объектам тепловой сети, таким как насосные станции, центральные тепловые пункты, регуляторы давления и расхода.

При проведении соответствующих расчетов тепловой сети с учетом тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов, рассчитываемых по нормам или по фактическому состоянию изоляции, также необходимы дополнительные данные по участкам тепловой сети (тип прокладки, среднегодовые температуры сетевой воды, воздуха и грунта, тип теплоизоляционного материала и др.).

*Инженерные расчеты системы теплоснабжения*

Электронная модель системы теплоснабжения, разработанная в ГИС Zulu, обеспечивает проведение необходимых инженерных расчетов, связанных с эксплуатацией существующих и проектированием новых тепловых сетей:

* расчет тупиковых и кольцевых тепловых сетей, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников;
* расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции;
* наладочный гидравлический расчет, целью которого является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки. Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры. На тепловой сети могут быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые шайбы и перемычки;
* поверочный гидравлический расчет тепловой сети для определения фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления;
* расчет и построение пьезометрического графика, который наглядно иллюстрирует результаты гидравлического расчета. При этом на экран выводится линия давления в подающем трубопроводе, линия давления в обратном трубопроводе, линия поверхности земли, линия потерь напора на шайбе, высота здания, линия вскипания, линия статического напора. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

* утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
* тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;
* фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.


Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

### *3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов*

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселка Новый Урал. На данном этапе описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, ЦТП, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы теплоснабжения. В результате выполнения работы создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города. Следует отметить, что по ряду объектов системы теплоснабжения поселка Новый Урал, отсутствовали необходимые данные, такие как схемы тепловых камер, наличие и состояние запорно-регулирующей арматуры, подтвержденные нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС части потребителей, сведения о наличии регуляторов температуры, шероховатость трубопроводов, подтвержденная результатами соответствующих испытаний.

Разработанная электронная модель содержит в своем составе следующие слои:

* тепловые сети;
* зоны действия источников теплоснабжения;
* перспективные объекты строительства;
* перспективные тепловые сети.



1. Пример представления графической информации

### *3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения*

*Источники тепловой энергии*

Электронная модель включает описание и характеристики источников тепловой энергии. Перечень источников тепловой энергии, включенных в электронную модель, представлен в таблице.

1. Характеристики источников тепловой энергии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Температурный график, °С** | **Описание температурного графика** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Котельная «Новый Урал» | 95/70 | Без спрямления и срезки |
| 2 | Перспективная котельная | 95/70 | Без спрямления и срезки |

*Потребители тепловой энергии*

Электронная модель включает описание и характеристики конечных потребителей тепловой энергии. Номера схем, их название и количество подключенных потребителей приведены в таблице.

1. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ схемы подключения потребителя** | **Наименование схемы подключения потребителя** | **Количество подключенных потребителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 4 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО | 18 |

*Насосные станции и ЦТП*

Электронная модель включает описание и характеристики насосных станций и ЦТП.

Насосные станции и ЦТП в системе теплоснабжения Новоуральского сельского поселения отсутствуют.

*Участки тепловых сетей*

Электронная модель включает описание и характеристики участков тепловых сетей. Сводная информация по участкам тепловых сетей представлена в таблице.

1. Характеристики участков тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источник теплоснабжения** | **Наименование теплосетевой организации** | **Средний год прокладки** | **Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м** | **Материальная характеристика, м2** | **Внутренний объём, м3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Котельная «Новый Урал» | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1963 | 2 003 | 445,68 | 44,653 |
| 2 | Перспективная котельная | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 1963 | 1 665 | 297,64 | 23,416 |

### *3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное*

Новоуральское сельское поселение входит в состав Варненского муниципального района Челябинской области. Поселение находится в северной части муниципального района и занимает площадь 43 726,36 га. Протяженность территории поселения в направлении с севера на юг составляет 30 км, с запада на восток – 31 км.

Все население сельское. В состав Новоуральского сельского поселения входит шесть населенных пунктов: поселок Новый Урал, поселок Правда, поселок Большевик, поселок Дружный, поселок Красная Заря и поселок Саламат.

### *3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть*

**Результаты гидравлического расчета котельной «Новый Урал»:**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 1,049 | Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 0,832 | Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0,11520 | Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0,09005 | Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0,005 | Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0,003 | Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0,004 | Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 34,294 | т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 34,121 | т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0,174 | т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 34,240 | т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 0,054 | т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 0,055 | т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 0,064 | т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 27,400 | м |
| Давление в обратном трубопроводе | 20,000 | м |
| Располагаемый напор | 7,400 | м |
| Температура в подающем трубопроводе | 95,000 | °C |
| Температура в обратном трубопроводе | 64,716 | °C |

**Результаты гидравлического расчета Перспективной котельной:**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 1,001 | Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 0,838 | Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0,08702 | Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0,06779 | Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0,003 | Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0,002 | Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0,004 | Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 34,270 | т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 34,146 | т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0,124 | т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 34,240 | т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 0,030 | т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 0,030 | т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 0,064 | т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 26,800 | м |
| Давление в обратном трубопроводе | 20,000 | м |
| Располагаемый напор | 6,800 | м |
| Температура в подающем трубопроводе | 95,000 | °C |
| Температура в обратном трубопроводе | 66,016 | °C |

### *3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии*

Вариантами развития системы теплоснабжения Новоуральского сельского поселения предусмотрено строительство новой котельной, взамен действующим. Совместного режима работы 2 котельных не предусмотрено.



1. Пьезометрический график работы котельной «Новый Урал»



1. Пьезометрический график работы Перспективной котельной
2. Техническое характеристики новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источник теплоснабжения** | **Наименование конца участка** | **Протяженность участка в 2х тр. пр., м** | **Год строительства** | **Перспективный условный диаметр, мм** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Перспективная котельная | Врезка в существующую сеть | 20 | 2024 | 150 | Надземная |

### *3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку*

Расчет балансов тепловой энергии с учетом мероприятий по реконструкции/закрытию источников теплоснабжения представлен в Главе 4.

### *3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя*

Значения потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя от источников теплоснабжения поселка Новый Урал представлен в таблице.

1. Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

| **№ п/п** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч** | **Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч** | **Теплоизоляционный материал под.тр-да** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 18 | 0,2 | Подземная  бесканальная | 1 473,29 | 1 174,35 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 100 | 0,2 | Подземная  бесканальная | 8 184,52 | 6 522,28 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 100 | 0,2 | Подземная  бесканальная | 8 182,17 | 6 520,41 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 20 | 0,2 | Подземная  бесканальная | 1 635,96 | 1 304,01 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 99 | 0,2 | Надземная | 11 099,21 | 8 564,16 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 220 | 0,1 | Подземная  бесканальная | 11 245,71 | 8 956,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 38 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 1 306,07 | 1 041,05 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 23 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 790,52 | 635,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 15 | 0,025 | Подземная  бесканальная | 375,26 | 303,65 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 92 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 3 162,07 | 2 519,62 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 23 | 0,2 | Надземная | 2 572,1 | 1 986,45 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 32 | 0,04 | Надземная | 1 246,35 | 983,3 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 35 | 0,2 | Надземная | 3 911,04 | 3 024,69 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 100 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 3 419,96 | 2 752,49 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 20 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 687,17 | 552,5 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 64 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 2 198,96 | 1 751,55 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 40 | 0,2 | Надземная | 4 464,31 | 3 456,91 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 17 | 0,04 | Подземная  бесканальная | 519,44 | 425,56 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 20 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 683,14 | 557,89 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 200 | 0,15 | Надземная | 17 846,02 | 13 578,03 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 90 | 0,1 | Подземная  бесканальная | 4 538,53 | 3 625,02 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 15 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 510,07 | 409,56 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 16 | 0,1 | Подземная  бесканальная | 811,43 | 644,17 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 70 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 2 379,31 | 1 902,89 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 50 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 1 699,51 | 1 361,5 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 52 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 1 767,51 | 1 411,17 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 6 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 203,25 | 163,11 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 4 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 135,96 | 109,32 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 23 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 779,14 | 619,96 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 15 | 0,15 | Надземная | 1 324,7 | 996,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 25 | 0,025 | Подземная  бесканальная | 605,5 | 499,41 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 76 | 0,08 | Надземная | 4 326,64 | 3 370,73 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 45 | 0,05 | Подземная  бесканальная | 1 511,61 | 1 210,21 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 50 | 0,065 | Надземная | 2 504,06 | 1 702,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 145 | 0,025 | Надземная | 4 346,34 | 3 248,38 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 25 | 0,025 | Подземная  бесканальная | 546,93 | 441,12 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 19 | 0,2 | Надземная | 2 097,64 | 1 636,42 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 1 | 0,15 | Надземная | 90,14 | 68,69 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 1 | 0,2 | Подземная  бесканальная | 83,29 | 65,09 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
|  | 19 | 0,15 | Надземная | 1 721,87 | 1 305,15 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |

### *3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения*

Подробный расчет показателей надежности теплоснабжения представлен в Главе 11.


### *3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения*

Вариантами развития систем теплоснабжения Новоуральского сельского поселения предусматривается:


* отсутствие подключения/отключения потребителей
* замена участков тепловой сети на трубопровод равного диаметра

Соответственно изменений характеристик систем теплоснабжения, на расчетный период, не предусматривается.


### *3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей*




1. Пьезометрический график работы котельной «Новый Урал»



1. Пьезометрический график работы Перспективной котельной



1. Пьезометрический график работы Перспективной котельной



1. Пьезометрический график работы Перспективной котельной

## ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

### *4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды*

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения сельского поселения, зависит от объёмов прироста площади строительного фонда и реализации мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности функционирования системы теплоснабжения.

С учетом вышеизложенного, динамика перспективного потребления тепловой энергии на период с 2023 по 2040 годы представлена в таблице[.](#bookmark197)

1. Прогноз объёмов потребления тепловой энергии на период с 2023 по 2040 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  **Показатель** | **Тепловая энергия (мощность), Гкал/час** | | | | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***Котельная «Новый Урал»*** | | | | | | | | |
| Распологаемая мощность | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Отопление + Вентиляция + ГВС | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |
| Резерв ( )/дефицит (-) | 4,709 | 4,709 | 4,709 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |

### *4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии*

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединённой тепловой нагрузки по каждому из источников, с учетом обеспечения требований надежности представ­лен в таблице[.](#bookmark200)

1. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединённой тепловой нагрузки с учетом обеспечения требований надежности

| **№**  **п/п** | **Наименование  показателя**  **Источник тепловой энергии** | **Установленная мощность, Гкал/час** | **Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час** | **Тепловая мощность нетто, Гкал/час** | **Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час** | **Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Котельная «Новый Урал» | 6,019 | 6,019 | 5,994 | 0,429 | 0,856 |

### *4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода*

Основные требования к режиму давлений водяных тепловых сетей из условия надёжности работы системы теплоснабжения сводятся к следующему:

* непревышение допустимых давлений в оборудовании источника, тепловой сети и абонентских установок;
* для подающей линии допустимое избыточное давление в стальных трубопроводах и арматуре тепловых сетей зависит от применяемого сортамента труб, оборудования источника теплоты и в большинстве случаев составляет 1,6-2,5 МПа. Для обратной линии максимальный напор из условия прочности отопительных установок и арматуры при зависимой схеме присоединения для чугунных радиаторов составляет 0,6 МПа, при независимой схеме присоединения для водо-водяных подогревателей 1 МПа;
* обеспечение избыточного давления во всех элементах системы теплоснабжения для предупреждения кавитации насосов и защиты системы теплоснабжения от подсоса воздуха. Невыполнение этого требования приводит к коррозии оборудования и нарушению циркуляции воды. В качестве минимального значения избыточного давления для обратной линии принимают 0,05 МПа;
* обеспечение невскипания сетевой воды при гидродинамическом режиме работы системы теплоснабжения, т.е. при циркуляции воды в системе. В качестве минимального значения избыточного давления для подающей линии принимают давление из условия невскипания воды на тех участках системы теплоснабжения, где температура воды превышает 1000С. Температура насыщения водяного пара при давлении 0,1 МПа равна 1000С.

Желательно, чтобы при зависимой схеме присоединения линия действительных полных гидродинамических напоров в подающем трубопроводе не пересекала линию статического напора. Тогда в узлах присоединения отопительных установок к тепловой сети не требуется сооружать повысительные насосные станции, что упрощает систему теплоснабжения и повышает надёжность её работы.

Располагаемый напор, т.е. разность напоров в подающей и обратной линиях сети на котельной был равен или даже несколько превышал максимальные потери напора в абонентских установках и в тепловой сети. Рекомендуемое значение для принятой схемы присоединения систем отопления и вентиляции (зависимая без смешения) равно 5 м.в.ст. В противном случае приходится устанавливать в тепловых пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и снижает надёжность системы теплоснабжения.

### 

### *4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обес­печении перспективной тепловой нагрузки*

Существующая система теплоснабжения сельского поселения обеспечивает перспек­тивной тепловой нагрузкой потребителей, при этом наблюдается профицит мощности.

## ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

### *5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)*

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года). Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Варианты перспективного развития систем теплоснабжения поселения Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения не предусмотрены.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в поселении, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

### *5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем* *теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения*

К вариантам развития систем теплоснабжения предъявляются следующие требования:

* варианты, выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требованиям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,
* для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

***Первый вариант развития систем теплоснабжения:***

Мероприятия, предложенные в разделах: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.2, 6.5 «Утверждаемых материалах» к схеме теплоснабжения, а именно:

* строительство «КБМА-1500» с подводящими инженерными сетями с выводом из эксплуатации неэффективной котельной в 2025 году;
* вывод из эксплуатации 338 метров тепловых сетей от существующей котельной до тепловой камеры около здания администрации в 2025 году (в связи с отключением котельной);
* реконструкция участка тепловой сети ДУ 100 мм, протяженностью 120 метров по ул. Зеленая в 2026 году (мероприятие, предусмотренное ресурсоснабжающей организацией).

***Второй вариант развития систем теплоснабжения:***

* обеспечение котельной нормативным запасом резервного топлива;
* замена котлового и насосного оборудования действующей котельной, уменьшение установленной мощности котельной, реконструкция здания, дымовой трубы;
* реконструкция участка тепловой сети ДУ 100 мм, протяженностью 120 метров по ул. Зеленая в 2026 году (мероприятие, предусмотренное ресурсоснабжающей организацией);
* замена сетей теплоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс (на основании физического износа)***.***

Предпосылкой к предлагаемым вариантам развития послужили:

1. Предлагаемое строительство новой котельной взамен существующей.
2. Износ существующего оборудования котельных, а также износ тепловых сетей.
3. Излишняя установленная мощность котельной.
4. Износ здания котельной.
5. Не рациональное использование 338 метров тепловых сетей.
6. Отсутствие перспективного спроса на централизованное отопление в сельском поселении.
7. Увеличения потребления тепловой энергии на территории Новоуральского сельского поселения не предполагается

Технико-экономическое сравнение перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения приведены в таблице.

1. Технико-экономическое сравнение вариантов развития

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источник  финансирования** | **Стоимость**  **тыс. руб.**  **(без НДС)** | **Срок**  **выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Капиталовложения 1 варианта развития** | | | | |
|  | Котельная "Новый Урал". Вывод из эксплуатации тепловых сетей протяженностью 338 метров | *Бюджет муниципального образования* | 900,00 | 2025 |
|  | Строительство "КБМА-1500" с подводящими инженерными сетями с выводом из эксплуатации неэффективной котельной | *Средства концессионера* | 21 817,44 | 2025 |
|  | Реконструкция участка тепловой сети Ду 100 мм, протяженностью 120 м по ул. Зеленая, ул. Центральная | *Средства концессионера* | 2 181,00 | 2026 |
| **Всего** | | | **24 898,44** |  |
| **Капиталовложения 2 варианта развития** | | | | |
|  | Котельная "Новый Урал". Реконструкция тепловых сетей протяженностью 2 003 метров | *Средства концессионера* | 19 000,00 | 2033-2040 |
|  | Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности, а также системы автоматического управления | *Бюджет муниципального образования* | 1 500,00 | 2027 |
|  | Реконструкция участка тепловой сети Ду 100 мм, протяженностью 120 м по ул. Зеленая, ул. Центральная | *Средства концессионера* | 2 181,00 | 2026 |
|  | Замена насосного и котлового оборудования Котельной. Автоматизация котельной | *Средства концессионера* | 3 854,00 | 2025 |
|  | Реконструкция здания котельной | *Бюджет муниципального образования* | 5 791,00 | 2024 |
| **Всего** | | | **32 326,00** |  |

### *5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей*

В качестве базового варианта развития системы теплоснабжения Новоуральского сельского поселения был выбран ***Первый вариант развития систем теплоснабжения***.

Важной составляющей выбранного сценария является повышение рентабельности работы теплоснабжающей организации и снижение темпов роста стоимости тепловой энергии ниже величины роста доходов населения.

Сценарии развития теплоснабжения направлен на решение основных проблем:

* модернизация котельной;
* модернизация тепловых сетей;
* повышение энергетической эффективности, энергосбережение, снижение среднего удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и снижение затрат на топливо;
* снижению себестоимости производства 1 Гкал;
* сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче до потребителя;
* сокращение удельных расходов воды и электроэнергии.

Расчет стоимости мероприятий представлен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Новоуральского сельского поселения.

Расчет стоимости мероприятий по выбранным сценариям представлен в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Новоуральского сельского поселения.

***Преимущества выбранного сценария развития:***

* возможность установки блочно-модульной котельной в непосредственной близости от центра подключенных нагрузок;
* повышение надежности и экономической эффективности всех элементов системы теплоснабжения за счет единовременной установки современного оборудования (в составе блочно-модульной котельной) работающих в нормальном режиме эксплуатационных характеристик;
* вывод из эксплуатации участков тепловой магистральной сети и, следовательно, снижение потерь тепловой энергии через изоляционные конструкции;
* автоматизация, возможность работы без обслуживающего персонала, с качественной системой диспетчеризации и телеметрии.

***Недостатки выбранного сценария развития:***

* высокая стоимость реализации;
* необходимость выделения земельного участка, требования выдержки норм санитарной охраны;
* необходимость организации подвода инженерных коммуникаций: систем водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.

Реализация мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения, приводит к росту тарифов на тепловую энергию для потребителей.

В связи с введением по решению Правительства РФ ограничения на среднегодовой рост платежей за коммунальные услуги для населения, Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области» были введены льготные тарифы для населения. Разница в тарифах компенсируется предоставлением субсидии из областного бюджета в целях финансового возмещения затрат, связанных с осуществлением теплоснабжения по льготным тарифам.

Рост тарифов для потребителей приводит к росту платежей, как для населения, так и для предприятий и организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней. Утверждение льготного тарифа для населения приводит к росту затрат областного бюджета.

## ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в поселении равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

### *6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии*

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях сельского поселения

| **Год**  **Величина** | **Существу**  **ющая**  **2022** | **Перспективная** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Котельная «Новый Урал»** | | | | | | | | |
| Нормативное потребление  теплоносителя, м3/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |

### 

### *6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения*

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей в сельском поселении равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа. Открытые системы теплоснабжения в Новоуральском сельском поселении отсутствуют. Теплоноситель на горячее водоснабжение потребителей не используется.

### *6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов*

В составе оборудования системы отопления Новоуральского сельского поселения от централизованных источников баки-аккумуляторы отсутствуют.

### *6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии*

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлены в таблице.

1. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии сельского поселения

| **Год**  **Величина** | **Существу**  **ющая**  **2022** | **Перспективная** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Котельная «Новый Урал»** | | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами сельского поселения на период с 2023 по 2040 годы.

### *6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения*

1. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии сельского поселения

| **Год**  **Величина** | **Существующая**  **2022** | **Перспективная** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Котельная «Новый Урал»** | | | | | | | | |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Нормативное потребление  теплоносителя, м3/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Максимальное потребление воды, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/год | 592,11 | 592,11 | 592,11 | 310,50 | 310,50 | 310,50 | 310,50 | 310,50 |
| Количество  баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость  баков-аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами сельского поселения на период с 2023 по 2040 годы.

## ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

### 

### *7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления , которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения*

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов сохранится на расчетный период.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

* значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
* малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/час);
* использование тепловой энергии в технологических целях;
* отсутствие резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе.

Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры – не предвидится.

### *7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок*

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

### *7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок*

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

### *7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок*

Реконструкция источников тепловой энергии для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

### *7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии*

На территории Новоуральского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

### *7.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии*

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Новоуральском сельском поселении нет, перевод в пиковый режим работы источников тепловой энергии не требуется.

### *7.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии*

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Новоуральском сельском поселении отсутствуют.

### *7.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии*

В связи с выводом из эксплуатации неэффективной котельной, расположенной в неэффективном радиусе теплоснабжения, и строительством «КБМА-1500» с подводящими инженерными сетями в 2025 году в радиусе эффективного теплоснабжения, будет осуществлена передача тепловых нагрузок.

### *7.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями*

Покрытие возможной перспективной тепловой на индивидуальное теплоснабжение на расчетный период не предполагается.

### *7.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения*

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения на расчетный период не требуется.

### 

### *7.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии*

Перспективное увеличение тепловой нагрузки котельной Новоуральского сельского поселения, возможно за счет резервной мощности, существующей котельной.

### *7.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе*

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», под радиусом эффективного теплоснабжения понимается максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом радиусом эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии, компенсирует (равен по величине) возрастанию расходов при подключении удаленного потребителя.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05 марта 2019 года.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

1. Результаты расчета радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии сельского поселения

| **Источник тепловой энергии** | **Котельная  «Новый Урал»** |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| Площадь зоны действия источника, км2 | 0,020 |
| Количество абонентов, шт. | 9 |
| Среднее количество абонентов на единицу площади, 1/км2 | 449,32 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 445,68 |
| Расчётная стоимость тепловой сети, млн. руб. | 16,64 |
| Всего стоимость ТС с учётом 30% надбавки на  запорно-регулирующую арматуру + проект, млн. руб. | 23,78 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 53 351,62 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 0,856 |
| Тепловая плотность зоны действия источника, Гкал/ч-км2 | 42,736 |
| Расчётный перепад температур теплоносителя, °С | 25 |
| Длина ТС от источника до самого  удалённого потребителя, км | 0,63 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,90 |

## ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

### *8.1. Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)*

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

### *8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения*

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

### *8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения*

Техническая возможность организации поставок потребителей от различных источников тепловой энергии отсутствует.

### *8.4. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной*

Предлагается производить реконструкцию и ремонт участков тепловых сетей по мере производственной необходимости в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, на основании ежегодного диагностирования состояния тепловых сетей.

### *8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения*

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых не резервируемых. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.

### *8.6. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки*

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

### *8.7. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса*

Предлагается производить реконструкцию и ремонт участков тепловых сетей по мере производственной необходимости в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, на основании ежегодного диагностирования состояния тепловых сетей.

На первоначальном этапе предлагается реконструкция участка тепловой сети Ду100мм, протяженностью – 120 метров по ул. Зеленая и ул. Центральная

### *8.8. Строительство и реконструкция и (или) модернизация насосных станций*

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Новоуральского сельского поселения, отсутствуют. Все насосное оборудование находится в здании соответствующей котельной.

## ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

### *9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения*

Источники тепловой энергии Новоуральского сельского поселения функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

### *9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)*

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном методе изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном методе одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержен разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изменением расхода сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопроводам. В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

Центральное регулирование выполняют на ТЭЦ или котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметра теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование достигается периодическим отключением систем, т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулирование пропусками.

Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных системах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирования.

В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не приемлемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне требует большого изменения давления.

Центральное регулирование паровых систем производится в основном количественным методом или путём пропусков. Однако периодическое отключение приводит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к заполнению системы воздухом. Более эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование.

### *9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям*

Открытые системы теплоснабжения в сельском поселении отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

### *9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытую систему горячего водоснабжения*

Открытые системы теплоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

### *9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения*

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

* повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;
* высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;
* повышенные затраты на эксплуатацию котельной и тепловых сетей;
* не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;
* повышенные затраты на химводоподготовку;
* при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть – полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления.

Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55оС.

Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую, является улучшение качества горячей воды.

### *9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.*

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

## ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

### *10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа*

Расчёты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего, летнего и переходного периодов выполнены на основании данных о среднеме­сячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединённой тепловой нагрузке, фак­тических годовых расходах тепловой энергии и удельных расходах условного топлива по каж­дому источнику тепловой энергии.

Объёмы потребления топлива для существующего источника тепловой энергии для зимнего, летнего и переходного периодов представлены в таблице[.](#bookmark218)

1. Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| **Показатель** | **Существующая**  **2022** | **Этап (год)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Котельная «Новый Урал»** | | | | | | | | |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 060,62 |
| Отпуск тепловой энергии на  хозяйственные нужды, Гкал | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 |
| Расход условного топлива, тонн | 581,36 | 581,36 | 581,36 | 550,66 | 550,66 | 550,66 | 550,66 | 550,88 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 179,99 | 179,99 | 179,99 | 179,99 | 179,99 | 179,99 | 179,99 | 179,99 |
| УРУТ на отпуск тепловой  энергии, кг.у.т./Гкал | 183,45 | 183,45 | 183,45 | 180,76 | 180,76 | 180,76 | 180,76 | 180,76 |
| Максимальный часовой  расход топлива при  расчетной температуре  наружного воздуха, тонн | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Максимальный часовой  расход топлива  в летний период, тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1. Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии сельского поселения

| **Источник  тепловой  энергии** | **Вид  топлива** | **Этап (год)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Котельная  «Новый Урал» | основное  (газ), тыс.м3 | 496,28 | 496,28 | 496,28 | 470,07 | 470,07 | 470,07 | 470,07 | 470,07 |

### *10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива*

Норматив создания технологических запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных является общим нормативным запасом топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса основного или резервного видов топлива (далее – НЭЗТ).

Аварийный запас топлива (далее – АЗТ) теплоисточников муниципальных образований определяется в объеме топлива необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке.

Минимальные запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций ЖКХ составляют: твердое топливо – 45 суток, жидко топливо 30-суточная потребность.

Объем НЭЗТ для расхода твердого топлива до 150 т/ч составляет 7 суток.

Объем НЭЗТ для расхода жидкого топлива до 150 т/ч составляет 5 суток.

***Котельная «Новый Урал»***: резервное топливо – отсутствует. Требуемый неснижаемый нормативный запас топлива на расчетный период (дизельное топливо) – 10,64 м3.

### *10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива*

Основным видом топлива для котельной «Новый Урал» является природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует. При строительстве новой котельной рекомендуется установка комбинированных котлов, работающих на газообразном (природный газ) и жидком топливе (дизель). Так же необходимо строительство резервуаров для хранения резервного запаса топлива.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют уголь, газ и дрова.

Местным видом топлива в сельском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

### *10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом*[*ГОСТ 25543-2013*](http://base.garant.ru/71274648/)*"Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения*

Основным видом топлива для котельной «Новый Урал» является природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует. При строительстве новой котельной рекомендуется установка комбинированных котлов, работающих на газообразном (природный газ) и жидком топливе (дизель). Так же необходимо строительство резервуаров для хранения резервного запаса топлива.

Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения указаны в таблице.

1. Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии

| **Вид топ­лива** | **Показатель** | **Значение** | **Размер­ность** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| ***Источники тепловой энергии Новоуральского сельского поселения*** | | | |
| Газ  Основное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 600 | ккал/нм3 |
| Плотность топлива P | 0,001 | т/м3 |
| Доля топлива,  в выработке тепловой энергии | 100 | % |
| Дизельное топливо  Перспективное  Резервное | Низшая теплота сгорания топлива Q | 10 200 | ккал/нм3 |
| Плотность топлива P | 0,840 | т/м3 |
| Доля топлива,  в выработке тепловой энергии | 0,00 | % |

### *10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении*

По совокупности всех систем теплоснабжения Новоуральского сельского поселения, для источников централизованного теплоснабжения поселения преобладающим видом топлива в поселении является природный газ. В совокупности всех систем теплоснабжения, доля тепловой энергии выработанной при сжигании природного газа составляет 100%.

### *10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения*

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в Новоуральском сельском поселении является повышение эффективности котельных, реконструкция тепловых сетей и создание резерва топлива для всех котельных.

## ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

### *11.1 Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения*

В теплоснабжающих организациях ведется отчетность по техническому состоянию трубопроводов водяных тепловых сетей Новоуральского сельского поселения.

Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за период с 2018 г. по 2022 г. без учета повреждений, выявленных при гидравлических испытаниях, не предоставлена.

Статистика интенсивности отказов в сетях источников теплоснабжения за последние 5 лет не предоставлена.

Основная причина повреждений квартальных тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения - наружная коррозия, которую вызывают:

* подтопления каналов ливневыми и канализационными стоками, грунтовыми водами и водопроводной водой;
* непосредственным контактом трубопроводов с грунтом;
* пересечением с электрическими кабелями (отсутствует электрохимическая защита трубопроводов);
* нарушением гидроизоляции трубопроводов при бесканальной прокладке;
* разрушением каналов, в том числе нарушением и отсутствием гидроизоляции канала, отсутствием плит перекрытия и т. п.

1. Статистика интенсивности отказов в сетях источников централизованного теплоснабжения за последние 5 лет

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **теплоснабжающей**  **организации** | **Наименование источника**  **теплоснабжения** | **Количество повреждений на тепловых сетях, ед.** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Повреждения в распределительных**  **тепловых сетях систем отопления в т.ч.:** | | | |
| **в**  **отопительный период** | **в**  **межотопительный период**  **(без ГИ)** | **в период**  **испытаний (ГИ)** | **Всего**  **повреждений в**  **тепловых**  **сетях** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **2018 год** | | | | | | |
| 1 | ООО «Стройкомплекс» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2019 год** | | | | | | |
| 1 | ООО «Стройкомплекс» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2020 год** | | | | | | |
| 1 | ООО «Стройкомплекс» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2021 год** | | | | | | |
| 1 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2022 год** | | | | | | |
| 1 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |

1. Статистика интенсивности отказов в сетях источников централизованного теплоснабжения за последние 5 лет

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **теплоснабжающей**  **организации** | **Наименование источника**  **теплоснабжения** | **Количество повреждений на тепловых сетях, 1/км/год** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Повреждения в распределительных**  **тепловых сетях систем отопления в т.ч.:** | | | |
| **в**  **отопительный период** | **в**  **межотопительный период**  **(без ГИ)** | **в период**  **испытаний (ГИ)** | **Всего**  **повреждений в**  **тепловых**  **сетях** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **2018 год** | | | | | | |
| 1 | ООО «Стройкомплекс» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2019 год** | | | | | | |
| 1 | ООО «Стройкомплекс» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2020 год** | | | | | | |
| 1 | ООО «Стройкомплекс» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2021 год** | | | | | | |
| 1 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2022 год** | | | | | | |
| 1 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |

### *11.2 Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения*

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей для источников централизованного теплоснабжения за период с 2018 г. по 2022 г. представлена в таблице.


1. Статистика восстановлений тепловых сетей для источников централизованного теплоснабжения

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **теплоснабжающей**  **организации** | **Наименование источника**  **теплоснабжения** | **Наименование показателя, час** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Среднее время восстановления**  **теплоснабжения после повреждения в магистральны х тепловых**  **сетях в отопительный период** | **Среднее время восстановления**  **отопления после повреждения в**  **распределительных тепловых**  **сетях систем отопления** | **Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия)** | **Всего среднее время**  **Восстановления отопления после**  **повреждения в магистральных и**  **распределительных тепловых сетях** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **2018 год** | | | | | | |
| 1 | ООО «Стройкомплекс» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2019 год** | | | | | | |
| 1 | ООО «Стройкомплекс» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2020 год** | | | | | | |
| 1 | ООО «Стройкомплекс» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2021 год** | | | | | | |
| 1 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **2022 год** | | | | | | |
| 1 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** | **–** |

### *11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам*

1. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода

| **№ п/п** | **Длина участка, м** | **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Нормативные потери в тепловой сети** | **Средняя интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Расчетная интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Расчетное время восстановления, ч** | **Период эксплуатации, лет** | **Время восстановления, ч** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол. отключ. нагрузки** | **Вероятность отказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | 18 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 99 | 0,2 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 220 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 38 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 | 0,025 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 92 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 | 0,2 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 32 | 0,04 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 35 | 0,2 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 64 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 40 | 0,2 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 200 | 0,15 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 90 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 70 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 50 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 52 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 | 0,15 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 | 0,025 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 76 | 0,08 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 45 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 50 | 0,065 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 145 | 0,025 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 | 0,025 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 | 0,2 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0,15 | Надземная | 2003 год | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 | 0,15 | Надземная | 1959 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



1. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo 8.0.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблице ниже. В таблице представлены минимальные и максимальные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии, а также количество потребителей, для которых данный показатель ниже нормированного.

1. Расчет вероятности безотказной работы потребителей по состоянию на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника**  **теплоснабжения** | **Значение вероятности безотказного**  **теплоснабжения потребителей** | | **Количество**  **потребителей, значение**  **вероятности безотказного**  **теплоснабжения которых**  **ниже нормированного** |
| **min** | **max** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Котельная «Новый Урал» | 1 | 1 | 0 |

1. Расчет вероятности безотказной работы потребителей по состоянию на 2040 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника**  **теплоснабжения** | **Значение вероятности безотказного**  **теплоснабжения потребителей** | | **Количество**  **потребителей, значение**  **вероятности безотказного**  **теплоснабжения которых**  **ниже нормированного** |
| **min** | **max** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Перспективная котельная | 1 | 1 | 0 |

### *11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки*

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo 8.0 с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности, в том числе, коэффициенты готовности.

### *11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии*

Показатели недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей по источникам теплоснабжения Новоуральского сельского поселения к за последние 5 лет работы приведены в таблице.

1. Недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **теплоснабжающей**  **организации** | **Наименование источника**  **теплоснабжения** | **Средний недоотпуск тепловой энергии на**  **отопление в системе теплоснабжения, Гкал/ отказ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | ООО «Стройкомплекс» | Котельная  «Новый Урал» | **–** | **–** | **–** |  | |
| 1 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная  «Новый Урал» |  | | | **–** | **–** |

### 

### *11.6 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения*

*Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования*

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

*Установка резервного оборудования*

Установка резервного оборудования значительно увеличивает надежность системы теплоснабжения. В разработанной схеме теплоснабжения предусмотрен комплекс мероприятий по замене физически и морально устаревшего оборудования источников теплоснабжения. Подробное описание данных мероприятий приведено в Главе 7-8.

Установка резервного оборудования не требуется.

*Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть*

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы. При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

* предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
* места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
* достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. В системах теплоснабжения от источников теплоты устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

*Резервирование тепловых сетей смежных районов города*

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения используются следующие способы резервирования:

* на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схем, обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического оборудования;
* на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное оборудование;
* организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортирования теплоты;
* прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города;
* устанавливаются резервные насосы и насосные станции;
* устанавливаются баки-аккумуляторы.

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4-8 ч.

Гидродинамические давления, создаваемое насосами мобильных котельных, не должны превышать допустимых значений давлений в системе отопления (не более 0,6 Мпа по условиям сохранности отопительных приборов).

Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или подогревателя).

Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при недостаточной подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче, вызванных аварийными ситуациями или плановой остановкой сети на профилактический ремонт, в тепловых пунктах могут устанавливаться пиковые теплоисточники используются, следующие способы их подключения:

* подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов, догревающих воду, подаваемую в систему отопления,
* установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических емкостных (теплоаккумулирующих) водоподогревателей. потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию). Тепловая энергия, накапливаемая в аккумуляторе, выдается в систему отопления в нужное время, обеспечивая дополнительный нагрев теплоносителя. Такое включение способствует выравниванию суточного режима электропотребления;
* установка непосредственно в отапливаемых помещениях электрических теплоинерционных доводчиков, потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию);
* установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающих температуру подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя, возвращаемого из абонентской установки.

Однако, возникают сложности с размещением газовых котлов в существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического решения - крышные котельные, меняющие архитектурный облик здания. Массовое внедрение данной схемы ограничивается лимитом пропускной возможности газовых сетей. Использование проточных водоподогревательных установок сдерживается отсутствием резервных мощностей электроэнергии. Применение емкостных электрообогревателей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии на 5÷10% за счёт увеличения теплопотерь. Также резервы аккумулирования тепла ограничены размерами самого аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом случае наступает ограничение по теплосъему (температуре обратной воды тепловой сети) и по режимам работы тепловых насосов.

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети.

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта головного элемента тепловой сети - теплопровода, поскольку он имеет наибольшую длительность восстановления. При отказе элемента магистральной сети на всех ЦТП, гидравлически связанных с аварийным участком, автоматические регуляторы расхода, установленные на входных тепломагистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть на лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической разрегулировки распределительных тепловых сетей и систем отопления на ЦТП включаются подмешивающие насосы, которые при снижении температуры теплоносителя доводят его расход в этих сетях до расчетного значения. В этот период отключение нагрузки горячего водоснабжения в ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или близком к нему уровне. Для потребителей первой категории предусматривается индивидуальная регулировка в их местных тепловых пунктах. Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями.

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в таблице ниже. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

1. Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Расчетная температура наружного воздуха**  **для проектирования отопления\*, °С** | | | | |
| **-10** | **-20** | **-30** | **-40** | **-50** |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

* предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
* места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
* достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла.

В системах теплоснабжения от крупных источников теплоты (мощностью 300 Гкал/ч и более) устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников – возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка послеответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

*Устройство резервных насосных станций*

Установка резервных насосных станций не требуется.

*Установка баков-аккумуляторов*

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроаккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей. Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, тотепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между «ненадежной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

### *11.7. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию*

### *новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них*

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них не предоставляется возможным, поскольку расчет показателей надежности, в том числе вероятность безотказной работы и коэффициент готовности у потребителей тепловой сети как конечных элементов тепловой сети, выполнялся во второй раз, и существенных изменений, по сравнению с прошлым годом, не происходило.

## ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

### *12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей*

Величина необходимых инвестиций на техническое перевооружение источников тепловой энергии и реконструкцию тепловых сетей представлена в таблице *«Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения»*.

Нормативный срок службы трубопроводов принимается по нормам амортизационных отчислений, установленным в документе "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" (Постановление Совмина СССР от 22 октября 1990 г. №1072).

1. Для стальных трубопроводов тепловых сетей (шифр 30121) эта норма составляет 4% балансовой стоимости, что соответствует 25 годам эксплуатации.

Для инженерных сетей, введенных в эксплуатацию после 2002 года, вместо №1072 от 22.10.1990 используется ПП РФ №1 от 1.01.2002 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

1. Для трубопроводов тепловых сетей (шифр 220.41.20.20.713) эта норма составляет   
   10-14% балансовой стоимости, что соответствует 7-10 годам эксплуатации.

Нормативный срок службы оборудования котельных принимается по нормам амортизационных отчислений, установленным в документе ПП РФ №1 от 1.01.2002 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

1. Для отопительных котлов центрального теплоснабжения (шифр 330.25.30) эта норма составляет 10-14% балансовой стоимости, что соответствует 7-10 годам эксплуатации.
2. Для отопительных котлов центрального теплоснабжения (шифр 330.28.13) эта норма составляет 20-33% балансовой стоимости, что соответствует 3-5 годам эксплуатации.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен при использовании:

* укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети.
* данные о стоимость основного оборудования котельной, мероприятий по модернизации котельной предоставленных в открытых источниках сети интернет.

1. Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источник  финансирования** | **Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей (без НДС)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-**  **2032** | **2033-**  **2040** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | Котельная "Новый Урал". Вывод из эксплуатации тепловых сетей протяженностью 338 метров | *Бюджет муниципального образования* | – | – | 900,00 | – | – | – | – | 900,00 |
|  | Строительство "КБМА-1500" с подводящими инженерными сетями с выводом из эксплуатации неэффективной котельной | *Средства концессионера* | – | – | 21 817,44 | – | – | – | – | 21 817,44 |
|  | Реконструкция участка тепловой сети Ду 100 мм, протяженностью 120 м по ул. Зеленая, ул. Центральная | *Средства концессионера* | – | – | – | 2 181,00 | – | – | – | 2 181,00 |
| **Итого** | | | **0,00** | **0,00** | **22 717,44** | **2 181,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 898,44** |

Стоимость строительства «КБМА – 1500» с подводящими инженерными сетями принято на основании положительного заключения повторной государственной экспертизы ОГАУ «Управление госэкспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области(Госэкспертиза Челябинской области), на Разработку проектно-сметной документации, на объект строительства: блочная котельная, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Новый Урал, ул. Зелёная, 16а №16А

Стоимость реконструкции участка тепловой сети Ду 100 мм, протяженностью 120 м по ул. Зеленая, ул. Центральная рассчитана НЦС 13 (2022)-02-001-04

### *12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности*

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление варианта развития системы теплоснабжения складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходи­мых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

При этом следует учитывать, что финансовые потребности участников, направленные на реализацию мероприятий по новому строительству, техническому перевооружению и ре­конструкции, подлежат обязательному исполнению в объеме:

1. Фактически начисленных амортизационных отчислений, учитываемых в тарифно­балансовых решениях.
2. Соответствующих условиям заключенных (действующих) договоров на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также параметра технических условий, которые будут запрошены в рамках площадок, утвержденных в документах территориального планирования.
3. Пропорционально объему фактической реализации товарной продукции в случае если установленные тарифы предусматривают возмещение затрат на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения - согласно установленному уровню затрат в структуре тарифов.

Источниками финансирования мероприятий по котельным и тепловым сетям приняты:

* средства бюджета;
* средства теплоснабжающих организаций.

### *12.3 Расчеты эффективности инвестиций*

Показатель эффективности реализации мероприятий рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 10 лет.

1. Расчеты эффективности инвестиций

| **№ п/п** | **Показатель** | **Год** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-**  **2032** | **2033-**  **2040** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Цена реализации мероприятия, тыс. р. | 0,00 | 0,00 | 22 717,44 | 2 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **24 898,44** |
| 2 | Текущая эффективность мероприятия 2023 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| 3 | Текущая эффективность мероприятия 2024 г. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | **0,00** |
| 4 | Текущая эффективность мероприятия 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 2 173,60 |  |  |  |  | **2 173,60** |
| 5 | Текущая эффективность мероприятия 2026 г. | 0,00 | 0,00 | 2 173,60 | 226,82 |  |  |  | **2 400,42** |
| 6 | Текущая эффективность мероприятия 2027 г. | 0,00 | 0,00 | 2 173,60 | 226,82 | 0,00 |  |  | **2 400,42** |
| 7 | Текущая эффективность мероприятия 2028-2032 гг. | 0,00 | 0,00 | 10 868,00 | 1 134,12 | 0,00 | 468,00 |  | **12 470,12** |
| 8 | Текущая эффективность мероприятия 2033-2040 гг. | 0,00 | 0,00 | 17 388,80 | 1 814,59 | 0,00 | 748,80 | 0,00 | **19 952,19** |
| 9 | Эффективность мероприятия, тыс. р. | **0,00** | **0,00** | **34 777,60** | **3 402,36** | **0,00** | **1 216,80** | **0,00** | **39 396,76** |
| **10** | **Текущее соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности** | | | | | | | | **1,64** |

Экономический эффект мероприятий достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии источников тепловой энергии.

### *12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения*

Мероприятия, предусмотренные схемой теплоснабжения, инвестируются из бюджетов поселения и района.

## ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения на весь расчетный период приведены в таблице.

1. Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения

| **№**  **п/п** | **Индикатор** | **Ед. изм** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-**  **2032** | **2033-**  **2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Площадь жилого фонда с централизованным отоплением сельского поселения | м2 | 9 375,60 | 9 375,60 | 9 375,60 | 9 375,60 | 9 375,60 | 9 375,60 | 9 375,60 | 9 375,60 |
| 2 | Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |
| 3 | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии  *газ* | тыс.м3 | 496,28 | 496,28 | 496,28 | 470,07 | 470,07 | 470,07 | 470,07 | 470,26 |
| 4 | Величина технологических потерь тепловой энергии | Гкал/час | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 445,68 | 445,68 | 445,68 | 297,64 | 297,64 | 297,64 | 297,64 | 297,64 |
| 7 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 77,78 | 83,3 | 88,9 | 94,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65-69 | 70-77 |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./Гкал | 183,45 | 183,45 | 183,45 | 180,76 | 180,76 | 180,76 | 180,76 | 180,76 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 |
| 13 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

### *14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения*

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице.

1. Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения

| **Год**  **Величина** | **Существу**  **ющая**  **2022** | **Перспективная** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-**  **2032** | **2033-**  **2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Котельная «Новый Урал»** | | | | | | | | |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |
| Расход топлива, тонн | 496,28 | 496,28 | 496,28 | 470,07 | 470,07 | 470,07 | 470,07 | 470,26 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 060,62 |
| Потребление теплоносителя, м3/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

### *14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации*

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой теплоснабжающей организации приведены в таблице.

1. Показатели тарифно-балансовой модели по каждой теплоснабжающей организации

| **Год**  **Величина** | **Существу**  **ющая**  **2022** | **Перспективная** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-**  **2032** | **2033-**  **2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **АО «Челябоблкоммунэнерго»** | | | | | | | | |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |
| Расход топлива, тонн | 496,28 | 496,28 | 496,28 | 470,07 | 470,07 | 470,07 | 470,07 | 470,26 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 060,62 |
| Потребление теплоносителя, м3/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

1. Показатели тарифно-балансовой модели котельной «Новый Урал»

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2040** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | - | - | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | Гкал·год | - | - | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | - | - | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | - | - | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | - | - | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |
| Отопление | Гкал/ч | - | - | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | 4,709 | 4,709 | 4,709 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | - | - | 78,235 | 78,235 | 78,235 | 3,813 | 3,813 | 3,813 | 3,813 | 3,775 |
| ***Тепловая энергия*** | | | | | | | | | | | |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 059,42 | 3 060,62 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | - | - | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | - | - | 3 169,00 | 3 169,00 | 3 169,00 | 3 046,35 | 3 046,35 | 3 046,35 | 3 046,35 | 3 047,55 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | - | - | 1 058,40 | 1 058,40 | 1 058,40 | 935,75 | 935,75 | 935,75 | 935,75 | 936,95 |
| То же в % | % | - | - | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,74 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | - | - | 496,28 | 496,28 | 496,28 | 470,07 | 470,07 | 470,07 | 470,07 | 470,26 |
| Средневзвешенный НУР\* | кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов\* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива\* | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный КИТТ выработки\* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи\* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Затраты на выработку тепловой энергии\**** | | | | | | | | | | | |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вспомогательные материалы, в том числе:\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на эксплуатацию, в том числе:\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| материалы на ремонт\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вода на технологические цели\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за пользование водными объектами\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе услуги по подрядному ремонту\* | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги транспорта\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги водоснабжения\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по пуско-наладке\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы по испытаниям и опытам\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| покупная электрическая энергия на технологические цели\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отчисления на социальные нужды\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| целевые средства на НИОКР\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства на страхование\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водный налог (ГЭС)\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на землю\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| энергия на хозяйственные нужды\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого расходов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды по акциям\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль на прочие цели, в том числе:\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % за пользование кредитом\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги банка\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на демонтаж основных фондов\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты на обучение и подготовку персонала\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прибыль, облагаемая налогом\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на прибыль\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за выбросы загрязняющих веществ\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года\* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\*­– данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

### *14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей*

Использование индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

В указанном документе рассмотрены три сценария долгосрочного развития Российской Федерации: консервативный, умеренно-оптимистичный и форсированный (целевой). Для выполнения расчетов ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения выбран форсированный (целевой) сценарий долгосрочного развития.

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов применены следующие условия:

* базовый период регулирования – 2022 год;
* расходы на оплату труда ППР;
* отчисления на социальные нужды (страховые взносы);
* топливо на технологические цели;
* вода на технологические цели;
* электрическая энергия;
* покупная тепловая энергия;
* амортизация;
* вспомогательные материалы;
* услуги на ремонт сторонних организаций;
* услуги транспорта;
* прочие услуги;
* цеховые расходы;
* общехозяйственные расходы, сбыт;
* прибыль.

Прогноз среднемесячной заработной платы последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлены в соответствии с формулой:

где i − индекс расчетного периода (при i=0 базовый период 2022 год).

Прогноз цен на топливо последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, установлен по формулам, аналогичным формуле расчета прогноза цен на топливо.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

– необходимая валовая выручка на i-й год;

– объем полезного отпуска тепловой энергии, определенный на i-й год.

Амортизация основных фондов рассчитана по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий в рамках реализации схемы теплоснабжения.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принят по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в данную группу при установлении тарифов на тепловую энергию.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принят по индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы.

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые расходы» и «общехозяйственные расходы, сбыт» принят в соответствии с индексом-дефлятором потребительских цен.

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения (затраты на ПИР и ПСД, затраты на оборудование и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножены на индексы-дефляторы. Затраты на ПИР и ПСД дефлированы на величину индекса потребительских цен. Затраты на СМР были дефлированы на величину индекса-дефлятора на строительно-монтажные работы и цены на оборудование – по типу оборудования.

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

* методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
* основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075;
* Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен по зонам деятельности ЕТО.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

* отпуск тепловой энергии в сеть;
* покупка тепловой энергии;
* расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;
* потери тепловой энергии в тепловых сетях;
* полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

* прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;
* изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);
* изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Для каждого года расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

* затраты на топливо;
* затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
* затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
* амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования;
* прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

* амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования;
* затраты на оплату труда персонала;
* затраты на ремонт;
* затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
* затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
* прочие затраты.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития поселения.

Ценовые последствия рассчитаны исключительно для оценки эффективности предлагаемых программ развития и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования и будут корректироваться ежегодно.

Также следует отметить, что результаты расчета ценовых последствий не являются основой для утверждения тарифов на услуги теплоснабжения потребителей.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства, привлекаемые на срок 5-6 лет, а также средства накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 10 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

1. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей котельной «Новый Урал»

| **Год**  **Величина** | **Существу**  **ющая**  **2022** | **Перспективная** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-**  **2032** | **2033-**  **2040** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| НВВ, тыс. руб | 4 916,77 | 9 592,09 | 9 920,60 | 9 859,53 | 10 200,24 | 10 553,42 | 12 963,01 | 16 533,25 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 | 2 110,60 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску (с учетом реализации мероприятий), руб/Гкал | 3 631,18 | 4 201,73 | 4 740,02 | 4 934,36 | 5 136,67 | 5 347,27 | 6 805,14 | 9 015,55 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску (без учета реализации мероприятий) - индексация базового НВВ, руб/Гкал | 2 329,56 | 4 544,72 | 4 700,37 | 4 671,43 | 4 832,86 | 5 000,20 | 6 141,86 | 7 833,43 |
| Увеличение НВВ по сравнению с базовым периодом (с учетом реализации мероприятий), % | 0,00 | 1,16 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,87 | 2,48 |
| Увеличение НВВ по сравнению с базовым периодом (без учета реализации мероприятий) - индексация базового НВВ, % | 0,00 | 1,95 | 2,02 | 2,01 | 2,07 | 2,15 | 2,64 | 3,36 |
| Топливо, тыс. руб | 522,00 | 3 264,35 | 3 362,28 | 3 280,25 | 3 378,66 | 3 480,02 | 4 155,33 | 5 112,54 |
| Оплата труда, тыс. руб | 684,43 | 1 852,20 | 1 944,81 | 2 042,05 | 2 144,15 | 2 251,36 | 3 017,04 | 4 245,28 |
| Амортизация, тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия, тыс. руб | 72,60 | 218,45 | 225,01 | 49,67 | 51,16 | 52,70 | 62,92 | 77,39 |
| Прочие затраты, тыс. руб | 3 190,76 | 3 385,08 | 3 486,63 | 3 591,23 | 3 698,97 | 3 809,94 | 4 549,27 | 5 595,02 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции | 446,98 | 872,01 | 901,87 | 896,32 | 927,29 | 959,40 | 1 178,46 | 1 503,02 |



1. Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии котельной «Новый Урал»

## ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

### *15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения*

1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| **Система  теплоснабжения** | **Наименование  организации** | **ИНН** | **Юридический/почтовый адрес** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Котельная  «Новый Урал» | Карталинский филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» | 7447019075 | 454084, Челябинская область, город Челябинск, Кожзаводская улица, дом 2а, кабинет 62 |

### *15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации*

1. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  организации** | **ИНН** | **Юридический/почтовый адрес** | **Система  теплоснабжения** |
| Карталинский филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» | 7447019075 | 454084, Челябинская область, город Челябинск, Кожзаводская улица, дом 2а, кабинет 62 | Котельная  «Новый Урал» |

### *15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией*

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.)

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории поселения организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней, с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.

Согласно п.7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

* владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;
* размер собственного капитала;
* способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 года. В соответствии с п.12 данного постановления ЕТО обязан:

* заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
* заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 «Правил организации теплоснабжения» могут быть изменены в следующих случаях:

* подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
* технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Согласно п.4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности ЕТО (организаций). Границы зон деятельности ЕТО (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

* определить ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения определить на несколько систем теплоснабжения ЕТО.

### 

### *15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации*

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

* определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
* определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

### *15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)*

На территории сельского поселения действует одна изолированная система централизованного теплоснабжения, образованных на базе котельной в поселке «Новый Урал». АО «Челябоблкоммунэнерго» осуществляет эксплуатацию котельной на основании договора аренды.

По состоянию на январь 2023 года, в сельском поселении существует одна зона теплоснабжения.

**Зона 1:**

* ***Котельная «Новый Урал»*** – расположена по адресу: поселок Новый Урал, по ул. Уральская дом 7а. Обеспечивает теплоснабжение общественных, производственных, медицинских и многоквартирных и одноквартирных домов в центральной части поселка. Обслуживающая организация АО «Челябоблкоммунэнерго».

## ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

### *16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому* *перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии*

Актуализированной схемой теплоснабжения, запланированы следующие мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии:

* строительство «КБМА-1500» с подводящими инженерными сетями с выводом из эксплуатации неэффективной котельной в 2025 году;

### *16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них*

Актуализированной схемой теплоснабжения, запланированы следующие мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них:

* вывод из эксплуатации 338 метров тепловых сетей от существующей котельной до тепловой камеры около здания администрации в 2025 году (в связи с отключением котельной);
* реконструкция участка тепловой сети ДУ 100 мм, протяженностью 120 метров по ул. Зеленая в 2026 году (мероприятие, предусмотренное ресурсоснабжающей организацией).

### *16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения*

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

## ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

### *17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения*

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые предложения не поступили.

### *17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения*

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые предложения не поступили.

### *17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения*

При актуализации схемы теплоснабжения особые предложения не поступили.

## ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения внесены изменения:

* актуализированы данные по тепловой выработке котельных за год;
* разработана электронная модель системы теплоснабжения;
* актуализированы варианты перспективного развития.

В актуализированную схему внесены разделы в соответствии с изменениями и дополнениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (от 23 марта 2016 года, от 12 июля 2016 года, от 3 апреля 2018 года, от 16 марта 2019 года).

|  |
| --- |
| **Приложение 1**  **Исходные данные полученные от заказчика для актуализации схемы теплоснабжения**  **Новоуральского сельского поселения**  **Варненского муниципального района Челябинской области** |
| **Приложение 2**  **Графическая часть схемы теплоснабжения**  **Новоуральского сельского поселения**  **Варненского муниципального района Челябинской области** |