Утвержднено

Постановлением администрации  Варненского

сельского    поселения

от ___  ___________2013г. № ______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Варненского сельского поселения Варненского муниципального района является:

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г. №154

-Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на 2010-2015 годы в Варненском муниципальном районе»

-Генеральный план Варненского сельского поселения.

- Состав схемы теплоснабжения сельского поселения  на период  с 2013 до 2027 года.

Разработанная схема теплоснабжения включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

- Общую характеристику сельского поселения.

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в  с. Варна.                                                                                             Характеристики котельных.                                                                                                                           Информация о ресурсоснабжающей организации.                                                                                  Структура тепловых сетей.                                                                                                                                Параметры тепловых сетей.                                                                                                                                    Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей.

- Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

- Графическую часть: план сельского поселения с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном  воздействии на окружающую  среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость  и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027 года являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации  данного дефицит.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2027 года.

Теплоснабжающая  организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплонабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

- Общая характеристика сельского поселения

Варненское сельское поселение расположено в центральной части района. Границами сельского  поселения  являются: на северо-западе – Новоуральское сельское поселение, на юге -  Катенинское сельское поселение, на  востоке  – Покровское сельское поселение.

Площадь сельского  поселения – Sс.п.=12 259,6 га (площадь населенных пунктов составляет 1584,54   га), протяженность территории в направлении с севера на юг составляет - 23400 км, с запада на восток - 12146 км. В состав поселения  входит 2 населенный  пункт: с. Варна, п. Кызыл-Маяк.  Административный центр поселения – с. Варна. Общая численность населения сельского поселения на исходный год составила – 10547  чел. Плотность населения на территории поселения – 1,2 чел./км².

Климат континентальный.  Зима холодная и продолжительная,  лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами.

Переход средних суточных температур воздуха через плюс  10°С  весной приходится на первую декаду мая, осенью – на вторую декаду сентября. Заморозки прекращаются, как правило, в третьей декаде мая. За год в районе выпадает 250-340 мм осадков, температура самого холодного месяца (январь) минус 16,9° С (среднегодовая), самого теплого (июля) плюс 18,3° С, абсолютный минимум минус 46° С, максимум плюс 39° С;

- среднегодовое количество осадков составляет 340 мм (15% осадков приходится на летний период);

- продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145 дней;

- высота снежного покрова – 20 см;

-  преобладают юго-западные и северные ветра, скорость ветра достигает 8,1 м/сек  при среднемесячной 4,0 м/сек. Глубина промерзания грунтов -1,9 м;

Продолжительность отопительного периода 236 дней.

- Существующее положение  в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

В настоящее время в с. Варна сложились шесть независимых систем теплоснабжения:  ТК «Набережная»,  тепловая  мощность 8 Гкал/час; ТК «Больница», тепловая мощность 4,8 Гкал/час; ТК «УПК» тепловая мощность 0,86 Гкал\час; ТК «Микрорайон» тепловая мощность 17,6 Гкал\час; ТК «ст. Тамерлан» тепловая мощность 4,3Гкал\час, ТК «Детский сад» тепловая мощность 0,17Гкал\час.

Потребителями тепла являются:

- существующая капитальная жилая застройка;

- поселковый соцкультбыт;

| № пп | Название котельной | Собственник |  | Обслуживающая организация | Вид топлива | Марка котлов | количество | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | Отапливаемые объекты |  |  |  |  |  | Протяженность теплосетей (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилищный фонд |  |  | Прочие потребители |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование | Кол-во домов (штук) | Площадь м² | наименование |  | Площадь |  |  |  |
| 1 | ТП «УПК» | ОАО «Карталинские эл. тепл. cети» |  | Филиал ОАО «Челябкоммунэнерго» Карталинские ЭТС | газ | КВ-ГМ-0,5-115А | 2 | 0,86 | 0,75 | 1эт. | 3 | 320 | ПТУ-88 д/ сад№8 школа |  | 4233 1800 2383 | 0,531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8416 |  |  |  |
| 2 | ТП «Больница» | ОАО «Карталинские эл. тепл. cети» |  | Филиал ОАО «Челябкоммунэнерго» Карталинские ЭТС | газ | КСВ-1,86 | 3 | 4,8 | 1,15 | 2эт. .3эт. | 1 1 | 668,1 821,4 | больница |  | 9318 | 1,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9318 |  |  |  |
| 3 | ТП «Микрорайон» | ОАО «Карталинские эл. тепл. cети» |  | Филиал ОАО «Челябкоммунэнерго» Карталинские ЭТС | газ | КСВ-1,86 КВ-2 | 6 4 | 17,6 | 4,76 | 1эт. 2-.3эт. | 14 36 | 759,4 27968,8 | школа д/ сад военкомат баня магазин (8шт.) ПМК Кафе Водоканал |  | 7139 3240 130 8345 | 6,620 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10509 |  |  |  |
| 4 | ТП «Набережная» | ОАО «Карталинские эл. тепл. cети» |  | Филиал ОАО «Челябкоммунэнерго» Карталинские ЭТС | газ | КВ-2 | 4 | 8,0 | 1,93 | 1эт. | 21 | 1300,5 | РДК музей библиотека ДШИ гимназия ДЮСШ Администрация Адм. Здание Погранич. БТИ Ковр. Цех Почта РКЦ ОСБ Нар.суд фотоателье |  | 1475 350 693 864 836 1175 816 5642 | 4,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11851 |  |  |  |
|  | 5 | ТП «ст. Тамерлан» | Адм. Варненского района | ООО «Стройкомплекс» |  | газ | Братск1Г | 5 | 4,3 | 2,0 | 1эт. 2-3эт. | 18 9 | 2168 7260 | школа вокзл дом связи автостанция | 2267 5011 |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7278 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | ТП «Дет. сад» | Варненское сельское поселение | ООО «Стройкомплекс» |  | газ | Хопер-100 | 2 | 0,17 | 0,08 |  |  |  | д/ сад№8 | 986 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986 |  |  |  |  |  |

На централизованное теплоснабжение принимается вся жилая многоэтажная застройка. Сохраняемая и новая усадебная застройка централизованным теплоснабжением не обеспечивается.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться; или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных  от центра тепловых нагрузок.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения села и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и  экологическими характеристиками;

- строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

- использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- ликвидация мелких нерентабельных котельных;

- организация учёта тепла у потребителей.

Источники теплоснабжения.

Основными источниками теплоснабжения  остаются    производственно- отопительные котельные  ТК «Больница», с увеличением тепловой мощности до 9.2  Гкал\ч,; ТК «УПК» с увеличением тепловой мощности до 1.7 Гкал\час; ТК «Микрорайон» тепловая мощность 17,6 Гкал\час; ТК «ст. Тамерлан» тепловая мощность 4,3Гкал\час, котлы «Братск 1Г»-5 штук, срок службы котлов-22 года; ТК «Детский сад» тепловая мощность 0,17 Гкал\час, котел №1-«Хопер-100»; срок службы-3года, котел №2-«Хопер-100»; срок службы-8лет; ТК «Набережная»,  тепловая  мощность 8 Гкал/час.

Теплоснабжение усадебной и  блокированной застройки предусматривается  от собственных газовых отопительных агрегатов.

Схема теплоснабжения

Существующая схема теплоснабжения  села Варна   частично сохраняется и на первую очередь и на расчетный срок.

Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей:

- Реконструкция тепловых сетей-2014г.-2027г.

2.  ТК «Микрорайон»:  теплоснабжение многоэтажной застройки  ( 7,57 Гкал\ч – на расчетный срок)- от существующей производственно- отопительной котельной, с  реконструкцией здания  и модернизацией оборудования котельной.

ТК «Больница»: теплоснабжение  больничного комплекса и 2-х этажной застройки ( 9,16  Гкал\ч – на расчетный срок)- от существующей производственно- отопительной котельной,   с  реконструкцией здания  и модернизацией оборудования котельной.

ТК «УПК»: теплоснабжение  общеобразовательной школы, детского сада, профессионально- технического училища ( 1,65 Гкал\час- на расчетный  срок)- от существующей производственно- отопительной котельной, с    реконструкцией здания  и модернизацией оборудования котельной..

ТК «Тамерлан»: теплоснабжение  2-3х этажной  застройки  (1,39 Гкал\час)

от существующей производственно- отопительной  котельной, с  реконструкцией здания  и модернизацией оборудования котельной.

ТК «Детский сад» теплоснабжение детского сада тепловая мощность 0,17 Гкал\час, от существующей производственно- отопительной

котельной.

6.   Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой       энергии

В перспективе планируется  в  с. Варна    реконструкция зданий  и модернизация оборудования котельных,  для теплоснабжения 2-х, 3-х этажной жилой застройки и  объектов соцкультбыта.

Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники  теплоснабжения. В связи с этим потребность в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения отсутствует.                                                                                         Основными обслуживающими организациями остаются: филиал ОАО «Челябкоммунэнерго» Карталинские ЭТС; ООО «Стройкомплекс».